## Sheet1
设备类型 | 逻辑分类 | 信号标准名 | 信号类型 | 单位 | 告警信息 |  | 信号说明 | 信号解释 | 备注 | A类机房 | [6 empty] | B类机房 | [6 empty] | C类机房 | [6 empty] | D类机房
[5 empty] | 告警时 | 正常时 |  |  |  | 信号ID | 告警级别 | 告警门限 | 告警延时（秒） | 存储周期(秒) | 绝对阀值 | 百分比阀值 | 信号ID | 告警级别 | 告警门限 | 告警延时（秒） | 存储周期(秒) | 绝对阀值 | 百分比阀值 | 信号ID | 告警级别 | 告警门限 | 告警延时（秒） | 存储周期(秒) | 绝对阀值 | 百分比阀值 | 信号ID | 告警级别 | 告警门限 | 告警延时（秒） | 存储周期(秒) | 绝对阀值 | 百分比阀值
高压配电 | 高压配电 | 线电压Uab | 遥信 |  | 过高 | - | 单信号触发多条告警 | 线电压Uab高于设定告警阈值 |  | 101001001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201001001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301001001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401001001 | 四级告警 |  | 60
| 高压配电 | 线电压Uab | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发多条告警 | 线电压Uab低于设定告警阈值 |  | 0101002001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201002001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301002001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401002001 | 四级告警 |  | 60
| 高压配电 | 线电压Ubc | 遥信 |  | 过高 | - | 单信号触发多条告警 | 线电压Ubc高于设定告警阈值 |  | 0101003001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201003001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301003001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401003001 | 四级告警 |  | 60
| 高压配电 | 线电压Ubc | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发多条告警 | 线电压Ubc低于设定告警阈值 |  | 0101004001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201004001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301004001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401004001 | 四级告警 |  | 60
| 高压配电 | 线电压Uca | 遥信 |  | 过高 | - | 单信号触发多条告警 | 线电压Uca高于设定告警阈值 |  | 0101005001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201005001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301005001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401005001 | 四级告警 |  | 60
| 高压配电 | 线电压Uca | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发多条告警 | 线电压Uca低于设定告警阈值 |  | 0101006001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201006001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301006001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401006001 | 四级告警 |  | 60
| 高压配电 | 相电流Ia | 遥信 |  | 过大 | - | 单信号触发单条告警 | A相电流大于设定告警阈值 |  | 0101007001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201007001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301007001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401007001 | 四级告警 |  | 60
| 高压配电 | 相电流Ib | 遥信 |  | 过大 | - | 单信号触发单条告警 | B相电流大于设定告警阈值 |  | 0101008001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201008001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301008001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401008001 | 四级告警 |  | 60
| 高压配电 | 相电流Ic | 遥信 |  | 过大 | - | 单信号触发单条告警 | C相电流大于设定告警阈值 |  | 0101009001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201009001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301009001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401009001 | 四级告警 |  | 60
| 高压配电 | 零序电流Io | 遥信 |  | 过大 | - | 单信号触发单条告警 | 零序电流Io大于设定告警阈值 |  | 0101010001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201010001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301010001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401010001 | 四级告警 |  | 60
| 高压配电 | 功率因数PF | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发单条告警 | 三相功率因数低于设定告警阈值 |  | 0101011001 | 四级告警 | 0.8 | 60 |  |  |  | 0201011001 | 四级告警 | 0.8 | 60 |  |  |  | 0301011001 | 四级告警 | 0.8 | 60 |  |  |  | 0401011001 | 四级告警 | 0.8 | 60
| 高压配电 | 频率 | 遥信 |  | 过高 | - | 单信号触发多条告警 | 频率F高于设定告警阈值 |  | 0101012001 | 四级告警 | 52 | 60 |  |  |  | 0201012001 | 四级告警 | 52 | 60 |  |  |  | 0301012001 | 四级告警 | 52 | 60 |  |  |  | 0401012001 | 四级告警 | 52 | 60
| 高压配电 | 频率 | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发多条告警 | 频率F低于设定告警阈值 |  | 0101013001 | 四级告警 | 48 | 60 |  |  |  | 0201013001 | 四级告警 | 48 | 60 |  |  |  | 0301013001 | 四级告警 | 48 | 60 |  |  |  | 0401013001 | 四级告警 | 48 | 60
| 高压配电 | 失压跳闸信号告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电网电压瞬间失压跳闸信号动作 |  | 0101014001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0201014001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0301014001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0401014001 | 二级告警 |  | 30
| 高压配电 | 绝缘下降告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 绝缘下降告警 |  | 0101015001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0201015001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0301015001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0401015001 | 四级告警 |  | 30
| 高压配电 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 保护电流I段跳闸信号 |  | 0101016001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0201016001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0301016001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0401016001 | 四级告警 |  | 30
| 高压配电 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 保护电流II段跳闸信号 |  | 0101017001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0201017001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0301017001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0401017001 | 四级告警 |  | 30
| 变压器 | 超温告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 变压器超温信号 |  | 0101018001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0201018001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0301018001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0401018001 | 一级告警 |  | 30
| 变压器 | 系统告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 变压器故障信号 |  | 0101019001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0201019001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0301019001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0401019001 | 二级告警 |  | 30
| 变压器 | 超温跳闸告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 变压器跳闸信号 |  | 0101020001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0201020001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0301020001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0401020001 | 一级告警 |  | 30
| 操作电源 | 合母电压 | 遥信 |  | 过高 | - | 单信号触发多条告警 | 合母电压高于设定告警阈值 |  | 0101021001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201021001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301021001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401021001 | 四级告警 |  | 60
| 操作电源 | 合母电压 | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发多条告警 | 合母电压低于设定告警阈值 |  | 0101022001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201022001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301022001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401022001 | 三级告警 |  | 60
| 操作电源 | 控母电压 | 遥信 |  | 过高 | - | 单信号触发多条告警 | 控母电压高于设定告警阈值 |  | 0101023001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201023001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301023001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401023001 | 三级告警 |  | 60
| 操作电源 | 控母电压 | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发多条告警 | 控母电压低于设定告警阈值 |  | 0101024001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201024001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301024001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401024001 | 三级告警 |  | 60
| 操作电源 | 电池故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池故障状态 |  | 0101025001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201025001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301025001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401025001 | 二级告警 |  | 60
| 操作电源 | 电池温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池温度高于设定告警阈值 |  | 0101026001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201026001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301026001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401026001 | 二级告警 |  | 60
| 操作电源 | 直流告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 直流告警状态 |  | 0101027001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201027001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301027001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401027001 | 二级告警 |  | 60
| 操作电源 | 交流停电告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流告警状态 |  | 0101028001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201028001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301028001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401028001 | 二级告警 |  | 60
| 操作电源 | 整流模块故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块故障状态 |  | 0101029001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201029001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301029001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401029001 | 三级告警 |  | 60
| 操作电源 | 通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 被监控设备通信采集中断 |  | 0101030001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201030001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301030001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401030001 | 三级告警 |  | 60
| 操作电源 | 其他告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未列入以上告警的告警信息 |  | 0101031001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0201031001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0301031001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0401031001 | 三级告警 |  | 60
| 高压配电 | 线电压Uab | 遥测 | V | [5 empty] | 0101101001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0201101001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0301101001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0401101001 |  |  |  | 28800
| 高压配电 | 线电压Ubc | 遥测 | V | [5 empty] | 0101102001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0201102001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0301102001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0401102001 |  |  |  | 28800
| 高压配电 | 线电压Uca | 遥测 | V | [5 empty] | 0101103001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0201103001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0301103001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0401103001 |  |  |  | 28800
| 高压配电 | 相电流Ia | 遥测 | A | [5 empty] | 0101104001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0201104001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0301104001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0401104001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 高压配电 | 相电流Ib | 遥测 | A | [5 empty] | 0101105001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0201105001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0301105001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0401105001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 高压配电 | 相电流Ic | 遥测 | A | [5 empty] | 0101106001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0201106001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0301106001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0401106001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 高压配电 | 零序电流Io | 遥测 | A | [5 empty] | 0101107001 |  |  |  | 28800 | 10 |  | 0201107001 |  |  |  | 28800 | 10 |  | 0301107001 |  |  |  | 28800 | 10 |  | 0401107001 |  |  |  | 28800 | 10
| 高压配电 | A相有功功率Pa | 遥测 | KW | [5 empty] | 0101108001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0201108001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0301108001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0401108001 |  |  |  | 86400
| 高压配电 | B相有功功率Pb | 遥测 | KW | [5 empty] | 0101109001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0201109001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0301109001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0401109001 |  |  |  | 86400
| 高压配电 | C相有功功率Pc | 遥测 | KW | [5 empty] | 0101110001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0201110001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0301110001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0401110001 |  |  |  | 86400
| 高压配电 | A相无功功率Qa | 遥测 | Kvar | [5 empty] | 0101111001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0201111001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0301111001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0401111001 |  |  |  | 86400
| 高压配电 | B相无功功率Qb | 遥测 | Kvar | [5 empty] | 0101112001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0201112001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0301112001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0401112001 |  |  |  | 86400
| 高压配电 | C相无功功率Qc | 遥测 | Kvar | [5 empty] | 0101113001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0201113001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0301113001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0401113001 |  |  |  | 86400
| 高压配电 | 功率因数PF | 遥测 | [6 empty] | 0101114001 |  |  |  | 28800 |  | 5 | 0201114001 |  |  |  | 28800 |  | 5 | 0301114001 |  |  |  | 28800 |  | 5 | 0401114001 |  |  |  | 28800 |  | 5
| 高压配电 | 频率F | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0101115001 |  |  |  | 28800 | 2 |  | 0201115001 |  |  |  | 28800 | 2 |  | 0301115001 |  |  |  | 28800 | 2 |  | 0401115001 |  |  |  | 28800 | 2
| 高压配电 | 正向有功电能 | 遥测 | KWH | [5 empty] | 0101116001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0201116001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0301116001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0401116001 |  |  |  | 86400
| 高压配电 | 正向无功电能 | 遥测 | KvarH | [5 empty] | 0101117001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0201117001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0301117001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0401117001 |  |  |  | 86400
| 变压器 | A相温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0101118001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0201118001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0301118001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0401118001 |  |  |  | 28800 | 5
| 变压器 | B相温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0101119001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0201119001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0301119001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0401119001 |  |  |  | 28800 | 5
| 变压器 | C相温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0101120001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0201120001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0301120001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0401120001 |  |  |  | 28800 | 5
| 操作电源 | 合母电压 | 遥测 | V | [5 empty] | 0101121001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0201121001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0301121001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0401121001 |  |  |  | 28800
| 操作电源 | 控母电压 | 遥测 | V | [5 empty] | 0101122001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0201122001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0301122001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0401122001 |  |  |  | 28800
| 操作电源 | 输出电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0101123001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0201123001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0301123001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0401123001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 操作电源 | 电池电压 | 遥测 | V | [5 empty] | 0101124001 |  |  |  | 28800 |  | 2 | 0201124001 |  |  |  | 28800 |  | 2 | 0301124001 |  |  |  | 28800 |  | 2 | 0401124001 |  |  |  | 28800 |  | 2
| 操作电源 | 电池温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0101125001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0201125001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0301125001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0401125001 |  |  |  | 28800 |  | 10
低压配电 | 低压配电 | A相电压 | 遥信 |  | 过高 | - | 单信号触发多条告警 | A相电压过高告警 |  | 0102001001 | 四级告警 | 260 | 60 |  |  |  | 0202001001 | 四级告警 | 260 | 60 |  |  |  | 0302001001 | 四级告警 | 260 | 60 |  |  |  | 0402001001 | 四级告警 | 260 | 60
| 低压配电 | A相电压 | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发多条告警 | A相电压过低告警 |  | 0102002001 | 四级告警 | 198 | 60 |  |  |  | 0202002001 | 四级告警 | 198 | 60 |  |  |  | 0302002001 | 四级告警 | 198 | 60 |  |  |  | 0402002001 | 四级告警 | 198 | 60
| 低压配电 | B相电压 | 遥信 |  | 过高 | - | 单信号触发多条告警 | B相电压过高告警 |  | 0102003001 | 四级告警 | 260 | 60 |  |  |  | 0202003001 | 四级告警 | 260 | 60 |  |  |  | 0302003001 | 四级告警 | 260 | 60 |  |  |  | 0402003001 | 四级告警 | 260 | 60
| 低压配电 | B相电压 | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发多条告警 | B相电压过低告警 |  | 0102004001 | 四级告警 | 198 | 60 |  |  |  | 0202004001 | 四级告警 | 198 | 60 |  |  |  | 0302004001 | 四级告警 | 198 | 60 |  |  |  | 0402004001 | 四级告警 | 198 | 60
| 低压配电 | C相电压 | 遥信 |  | 过高 | - | 单信号触发多条告警 | C相电压过高告警 |  | 0102005001 | 四级告警 | 260 | 60 |  |  |  | 0202005001 | 四级告警 | 260 | 60 |  |  |  | 0302005001 | 四级告警 | 260 | 60 |  |  |  | 0402005001 | 四级告警 | 260 | 60
| 低压配电 | C相电压 | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发多条告警 | C相电压过低告警 |  | 0102006001 | 四级告警 | 198 | 60 |  |  |  | 0202006001 | 四级告警 | 198 | 60 |  |  |  | 0302006001 | 四级告警 | 198 | 60 |  |  |  | 0402006001 | 四级告警 | 198 | 60
| 低压配电 | A相电压 | 遥信 |  | 超高 | - | 单信号触发多条告警 | A相电压超高告警 |  | 0102007001 | 二级告警 | 275 | 60 |  |  |  | 0202007001 | 二级告警 | 275 | 60 |  |  |  | 0302007001 | 三级告警 | 275 | 60 |  |  |  | 0402007001 | 三级告警 | 275 | 60
| 低压配电 | A相电压 | 遥信 |  | 超低 | - | 单信号触发多条告警 | A相电压超低告警 |  | 0102008001 | 二级告警 | 160 | 60 |  |  |  | 0202008001 | 二级告警 | 160 | 60 |  |  |  | 0302008001 | 三级告警 | 160 | 60 |  |  |  | 0402008001 | 三级告警 | 160 | 60
| 低压配电 | B相电压 | 遥信 |  | 超高 | - | 单信号触发多条告警 | B相电压超高告警 |  | 0102009001 | 二级告警 | 275 | 60 |  |  |  | 0202009001 | 二级告警 | 275 | 60 |  |  |  | 0302009001 | 三级告警 | 275 | 60 |  |  |  | 0402009001 | 三级告警 | 275 | 60
| 低压配电 | B相电压 | 遥信 |  | 超低 | - | 单信号触发多条告警 | B相电压超低告警 |  | 0102010001 | 二级告警 | 160 | 60 |  |  |  | 0202010001 | 二级告警 | 160 | 60 |  |  |  | 0302010001 | 三级告警 | 160 | 60 |  |  |  | 0402010001 | 三级告警 | 160 | 60
| 低压配电 | C相电压 | 遥信 |  | 超高 | - | 单信号触发多条告警 | C相电压超高告警 |  | 0102011001 | 二级告警 | 275 | 60 |  |  |  | 0202011001 | 二级告警 | 275 | 60 |  |  |  | 0302011001 | 三级告警 | 275 | 60 |  |  |  | 0402011001 | 三级告警 | 275 | 60
| 低压配电 | C相电压 | 遥信 |  | 超低 | - | 单信号触发多条告警 | C相电压超低告警 |  | 0102012001 | 二级告警 | 160 | 60 |  |  |  | 0202012001 | 二级告警 | 160 | 60 |  |  |  | 0302012001 | 三级告警 | 160 | 60 |  |  |  | 0402012001 | 三级告警 | 160 | 60
| 低压配电 | 相电流Ia | 遥信 |  | 过大 | - | 单信号触发单条告警 | 相电流Ia高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 |  | 0102013001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202013001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302013001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402013001 | 四级告警 |  | 60
| 低压配电 | 相电流Ib | 遥信 |  | 过大 | - | 单信号触发单条告警 | 相电流Ib高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 |  | 0102014001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202014001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302014001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402014001 | 四级告警 |  | 60
| 低压配电 | 相电流Ic | 遥信 |  | 过大 | - | 单信号触发单条告警 | 相电流Ic高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 |  | 0102015001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202015001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302015001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402015001 | 四级告警 |  | 60
| 低压配电 | 交流输入停电告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 多信号触发单条告警 | 市电输入断电告警 |  | 0102016001 | 一级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202016001 | 一级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302016001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402016001 | 三级告警 |  | 60
| 低压配电 | 零线电流过大告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 零序电流Io高于设定告警阈值 |  | 0102017001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202017001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302017001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402017001 | 三级告警 |  | 60
| 电容补偿柜 | 功率因数过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 功率因数PF低于设定告警阈值 |  | 0102018001 | 三级告警 | 0.8 | 60 |  |  |  | 0202018001 | 三级告警 | 0.8 | 60 |  |  |  | 0302018001 | 四级告警 | 0.8 | 60 |  |  |  | 0402018001 | 四级告警 | 0.8 | 60
| 电容补偿柜 | 内部温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 内部温度高于设定告警阈值 |  | 0102019001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202019001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302019001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402019001 | 二级告警 |  | 60
| 电容补偿柜 | 风扇故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 风扇故障状态 |  | 0102020001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202020001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302020001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402020001 | 三级告警 |  | 60
| 电容补偿柜 | 设备故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电容补偿设备有故障报警 |  | 0102021001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202021001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302021001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402021001 | 三级告警 |  | 60
| 谐波滤波器 | 电压畸变过大告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电压畸变高于设定告警阈值 |  | 0102022001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202022001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302022001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402022001 | 四级告警 |  | 60
| 谐波滤波器 | 电流畸变过大告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电流畸变高于设定告警阈值 |  | 0102023001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202023001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302023001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402023001 | 四级告警 |  | 60
| 谐波滤波器 | IGBT温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | IGBT温度高于设定告警阈值 |  | 0102024001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202024001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302024001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402024001 | 二级告警 |  | 60
| 谐波滤波器 | 控制器温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 控制器温度高于设定告警阈值 |  | 0102025001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202025001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302025001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402025001 | 二级告警 |  | 60
| 谐波滤波器 | 系统停止告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 系统停止 |  | 0102026001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202026001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302026001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402026001 | 四级告警 |  | 60
| 谐波滤波器 | 设备故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 系统故障 |  | 0102027001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202027001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302027001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402027001 | 四级告警 |  | 60
| 谐波滤波器 | 通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 被监控设备通信采集中断 |  | 0102028001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202028001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302028001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402028001 | 三级告警 |  | 60
| 谐波滤波器 | 其他告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未列入以上告警的告警信息 |  | 0102029001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202029001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302029001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402029001 | 三级告警 |  | 60
| 低压配电 | 线电压Uab | 遥信 |  | 过高 | - | 单信号触发多条告警 | 母线电压Uab高于设定告警阈值 |  | 0102030001 | 三级告警 | 424 | 60 |  |  |  | 0202030001 | 三级告警 | 424 | 60 |  |  |  | 0302030001 | 四级告警 | 424 | 60 |  |  |  | 0402030001 | 四级告警 | 424 | 60
| 低压配电 | 线电压Uab | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发多条告警 | 母线电压Uab低于设定告警阈值 |  | 0102031001 | 三级告警 | 323 | 60 |  |  |  | 0202031001 | 三级告警 | 323 | 60 |  |  |  | 0302031001 | 四级告警 | 323 | 60 |  |  |  | 0402031001 | 四级告警 | 323 | 60
| 低压配电 | 线电压Ubc | 遥信 |  | 过高 | - | 单信号触发多条告警 | 母线电压Ubc高于设定告警阈值 |  | 0102032001 | 三级告警 | 424 | 60 |  |  |  | 0202032001 | 三级告警 | 424 | 60 |  |  |  | 0302032001 | 四级告警 | 424 | 60 |  |  |  | 0402032001 | 四级告警 | 424 | 60
| 低压配电 | 线电压Ubc | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发多条告警 | 母线电压Ubc低于设定告警阈值 |  | 0102033001 | 三级告警 | 323 | 60 |  |  |  | 0202033001 | 三级告警 | 323 | 60 |  |  |  | 0302033001 | 四级告警 | 323 | 60 |  |  |  | 0402033001 | 四级告警 | 323 | 60
| 低压配电 | 线电压Uca | 遥信 |  | 过高 | - | 单信号触发多条告警 | 母线电压Uca高于设定告警阈值 |  | 0102034001 | 三级告警 | 424 | 60 |  |  |  | 0202034001 | 三级告警 | 424 | 60 |  |  |  | 0302034001 | 四级告警 | 424 | 60 |  |  |  | 0402034001 | 四级告警 | 424 | 60
| 低压配电 | 线电压Uca | 遥信 |  | 过低 | - | 单信号触发多条告警 | 母线电压Uca低于设定告警阈值 |  | 0102035001 | 三级告警 | 323 | 60 |  |  |  | 0202035001 | 三级告警 | 323 | 60 |  |  |  | 0302035001 | 四级告警 | 323 | 60 |  |  |  | 0402035001 | 四级告警 | 323 | 60
| 低压配电 | 相电流Ia | 遥信 |  | 过大 | - | 单信号触发单条告警 | 出线相电流Ia高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 |  | 0102036001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202036001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302036001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402036001 | 四级告警 |  | 60
| 低压配电 | 相电流Ib | 遥信 |  | 过大 | - | 单信号触发单条告警 | 出线相电流Ib高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 |  | 0102037001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202037001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302037001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402037001 | 四级告警 |  | 60
| 低压配电 | 相电流Ic | 遥信 |  | 过大 | - | 单信号触发单条告警 | 出线相电流Ic高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 |  | 0102038001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0202038001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0302038001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0402038001 | 四级告警 |  | 60
| 低压配电 | 线电压Uab | 遥测 | V | [5 empty] | 0102101001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0202101001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0302101001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0402101001 |  |  |  | 86400
| 低压配电 | 线电压Ubc | 遥测 | V | [5 empty] | 0102102001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0202102001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0302102001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0402102001 |  |  |  | 86400
| 低压配电 | 线电压Uca | 遥测 | V | [5 empty] | 0102103001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0202103001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0302103001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0402103001 |  |  |  | 86400
| 低压配电 | 相电压Ua | 遥测 | V | [5 empty] | 0102104001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 0202104001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 0302104001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 0402104001 |  |  |  | 86400 | 10
| 低压配电 | 相电压Ub | 遥测 | V | [5 empty] | 0102105001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 0202105001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 0302105001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 0402105001 |  |  |  | 86400 | 10
| 低压配电 | 相电压Uc | 遥测 | V | [5 empty] | 0102106001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 0202106001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 0302106001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 0402106001 |  |  |  | 86400 | 10
| 低压配电 | 相电流Ia | 遥测 | A | [5 empty] | 0102107001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0202107001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0302107001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0402107001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 低压配电 | 相电流Ib | 遥测 | A | [5 empty] | 0102108001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0202108001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0302108001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0402108001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 低压配电 | 相电流Ic | 遥测 | A | [5 empty] | 0102109001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0202109001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0302109001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0402109001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 低压配电 | A相有功功率Pa | 遥测 | KW | [5 empty] | 0102110001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0202110001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0302110001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0402110001 |  |  |  | 86400
| 低压配电 | B相有功功率Pb | 遥测 | KW | [5 empty] | 0102111001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0202111001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0302111001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0402111001 |  |  |  | 86400
| 低压配电 | C相有功功率Pc | 遥测 | KW | [5 empty] | 0102112001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0202112001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0302112001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0402112001 |  |  |  | 86400
| 低压配电 | A相无功功率Qa | 遥测 | Kvar | [5 empty] | 0102113001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0202113001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0302113001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0402113001 |  |  |  | 86400
| 低压配电 | B相无功功率Qb | 遥测 | Kvar | [5 empty] | 0102114001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0202114001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0302114001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0402114001 |  |  |  | 86400
| 低压配电 | C相无功功率Qc | 遥测 | Kvar | [5 empty] | 0102115001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0202115001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0302115001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0402115001 |  |  |  | 86400
| 低压配电 | 功率因数PF | 遥测 | [6 empty] | 0102116001 |  |  |  | 28800 | 0.1 |  | 0202116001 |  |  |  | 28800 | 0.1 |  | 0302116001 |  |  |  | 28800 | 0.1 |  | 0402116001 |  |  |  | 28800 | 0.1
| 低压配电 | 频率F | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0102117001 |  |  |  | 28800 | 0.2 |  | 0202117001 |  |  |  | 28800 | 0.2 |  | 0302117001 |  |  |  | 28800 | 0.2 |  | 0402117001 |  |  |  | 28800 | 0.2
| 低压配电 | 输出分路XXA相电流Ia | 遥测 | A | [5 empty] | 0102118001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0202118001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0302118001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0402118001 |  |  |  | 28800
| 低压配电 | 输出分路XXB相电流Ib | 遥测 | A | [5 empty] | 0102119001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0202119001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0302119001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0402119001 |  |  |  | 28800
| 低压配电 | 输出分路XXC相电流Ic | 遥测 | A | [5 empty] | 0102120001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0202120001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0302120001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0402120001 |  |  |  | 28800
| 低压配电 | 输出分路XX正向有功电能 | 遥测 | KWH | [5 empty] | 0102121001 |  |  |  | 43200 |  |  | 0202121001 |  |  |  | 43200 |  |  | 0302121001 |  |  |  | 43200 |  |  | 0402121001 |  |  |  | 43200
| 低压配电 | 输出分路XX正向无功电能 | 遥测 | KvarH | [5 empty] | 0102122001 |  |  |  | 43200 |  |  | 0202122001 |  |  |  | 43200 |  |  | 0302122001 |  |  |  | 43200 |  |  | 0402122001 |  |  |  | 43200
| 电容补偿柜 | 投切步数 | 遥测 | [6 empty] | 0102123001 |  |  |  | 28800 | 1 |  | 0202123001 |  |  |  | 28800 | 1 |  | 0302123001 |  |  |  | 28800 | 1 |  | 0402123001 |  |  |  | 28800 | 1
| 电容补偿柜 | 功率因数PF | 遥测 | [6 empty] | 0102124001 |  |  |  | 28800 | 0.1 |  | 0202124001 |  |  |  | 28800 | 0.1 |  | 0302124001 |  |  |  | 28800 | 0.1 |  | 0402124001 |  |  |  | 28800 | 0.1
| 电容补偿柜 | 内部温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0102125001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0202125001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0302125001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0402125001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 谐波滤波器 | 总电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0102126001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0202126001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0302126001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0402126001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 谐波滤波器 | 基波电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0102127001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0202127001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0302127001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0402127001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 谐波滤波器 | IGBT温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0102128001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0202128001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0302128001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0402128001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 谐波滤波器 | 控制器温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0102129001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0202129001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0302129001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0402129001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 谐波滤波器 | 直流电压 | 遥测 | V | [5 empty] | 0102130001 |  |  |  | 28800 |  | 2 | 0202130001 |  |  |  | 28800 |  | 2 | 0302130001 |  |  |  | 28800 |  | 2 | 0402130001 |  |  |  | 28800 |  | 2
发电机组 | 停机告警 | 超速停机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油机转速过高导致保护停机 |  | 0105001001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205001001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305001001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405001001 | 二级告警 |  | 60
| 停机告警 | 丢速停机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油机转速过低导致保护停机 |  | 0105002001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205002001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305002001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405002001 | 二级告警 |  | 60
| 停机告警 | 输出低电压停机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 发电机组输出电压过低导致保护停机 |  | 0105003001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205003001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305003001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405003001 | 二级告警 |  | 60
| 停机告警 | 高水温停机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油机冷却液温度过高导致保护停机 |  | 0105004001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205004001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305004001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405004001 | 二级告警 |  | 60
| 停机告警 | 过载停机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 发电机组输出过载导致保护停机 |  | 0105005001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205005001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305005001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405005001 | 二级告警 |  | 60
| 停机告警 | 紧急停机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 发电机组的紧急停机按钮被按下 |  | 0105006001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205006001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305006001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405006001 | 二级告警 |  | 60
| 停机告警 | 冷却剂泄漏停机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油机冷却液位过低导致保护停机 |  | 0105007001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205007001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305007001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405007001 | 二级告警 |  | 60
| 运行性能告警 | 低油温告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油机润滑油温度过低告警 |  | 0105008001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205008001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305008001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405008001 | 三级告警 |  | 60
| 运行性能告警 | 油机启动 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 由于市电停或者油机测试，油机开始工作 |  | 0105009001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205009001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305009001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405009001 | 四级告警 |  | 60
| 运行性能告警 | 低油压告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油机润滑油压力过低告警 |  | 0105010001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205010001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305010001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405010001 | 三级告警 |  | 60
| 运行性能告警 | 高油温告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油机润滑油温度过高告警 |  | 0105011001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205011001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305011001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405011001 | 三级告警 |  | 60
| 运行性能告警 | 发电机总告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 发电机总告警 |  | 0105012001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205012001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305012001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405012001 | 三级告警 |  | 60
| 运行性能告警 | 高温告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油机冷却液温度超过设定告警阈值 |  | 0105013001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205013001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305013001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405013001 | 三级告警 |  | 60
| 运行性能告警 | 水温低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 水温低告警 |  | 0105014001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205014001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305014001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405014001 | 四级告警 |  | 60
| 运行性能告警 | 低水位告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 低水位告警 |  | 0105015001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205015001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305015001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405015001 | 二级告警 |  | 60
| 运行性能告警 | 启动失败故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 启动失败故障 |  | 0105016001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205016001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305016001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405016001 | 二级告警 |  | 60
| 运行性能告警 | 控制系统告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 发电机组控制系统故障告警 |  | 0105017001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205017001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305017001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405017001 | 二级告警 |  | 60
| 辅助告警 | 进排风风门告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 风门未关，设备故障等 |  | 0105018001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205018001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305018001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405018001 | 三级告警 |  | 60
| 辅助告警 | 启动电池电压低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 启动电池电压低 |  | 0105019001 | 二级告警 | 12.5/25 | 120 |  |  |  | 0205019001 | 二级告警 | 12.5/25 | 120 |  |  |  | 0305019001 | 二级告警 | 12.5/25 | 120 |  |  |  | 0405019001 | 二级告警 | 12.5/25 | 120
| 辅助告警 | 启动电池电压高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 启动电池电压高 |  | 0105020001 | 二级告警 | 15/28.5 | 120 |  |  |  | 0205020001 | 二级告警 | 15/28.5 | 120 |  |  |  | 0305020001 | 二级告警 | 15/28.5 | 120 |  |  |  | 0405020001 | 二级告警 | 15/28.5 | 120
| 辅助告警 | 充电器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 充电器故障告警 |  | 0105021001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0205021001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0305021001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0405021001 | 三级告警 |  | 120
| 辅助告警 | 燃油油位低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 燃油液位低 |  | 0105022001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0205022001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0305022001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0405022001 | 三级告警 |  | 120
| 辅助告警 | 油机不在自动状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油机不在自动状态 |  | 0105023001 | 四级告警 |  | 120 |  |  |  | 0205023001 | 四级告警 |  | 120 |  |  |  | 0305023001 | 四级告警 |  | 120 |  |  |  | 0405023001 | 四级告警 |  | 120
| 辅助告警 | 其他告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未列入以上告警的告警信息 |  | 0105024001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0205024001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0305024001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0405024001 | 三级告警 |  | 120
| 输出告警 | 输出电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电压高 |  | 0105025001 | 三级告警 | 420 | 60 |  |  |  | 0205025001 | 三级告警 | 420 | 60 |  |  |  | 0305025001 | 三级告警 | 420 | 60 |  |  |  | 0405025001 | 三级告警 | 420 | 60
| 输出告警 | 输出电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电压低 |  | 0105026001 | 三级告警 | 360 | 60 |  |  |  | 0205026001 | 三级告警 | 360 | 60 |  |  |  | 0305026001 | 三级告警 | 360 | 60 |  |  |  | 0405026001 | 三级告警 | 360 | 60
| 输出告警 | 输出过载告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出过载告警 |  | 0105027001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0205027001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0305027001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0405027001 | 二级告警 |  | 30
| 输出告警 | 输出频率高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出频率高 |  | 0105028001 | 三级告警 | 52 | 60 |  |  |  | 0205028001 | 三级告警 | 52 | 60 |  |  |  | 0305028001 | 三级告警 | 52 | 60 |  |  |  | 0405028001 | 三级告警 | 52 | 60
| 输出告警 | 输出频率低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出频率低 |  | 0105029001 | 三级告警 | 48 | 60 |  |  |  | 0205029001 | 三级告警 | 48 | 60 |  |  |  | 0305029001 | 三级告警 | 48 | 60 |  |  |  | 0405029001 | 三级告警 | 48 | 60
| 停机告警 | 低油压停机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 发电机组油压过低导致保护停机 |  | 0105030001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0205030001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0305030001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0405030001 | 二级告警 |  | 60
| 辅助告警 | 市电故障告警状态 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 市电供电有故障 |  | 0105031001 | 二级告警 |  | 120 |  |  |  | 0205031001 | 二级告警 |  | 120 |  |  |  | 0305031001 | 二级告警 |  | 120 |  |  |  | 0405031001 | 二级告警 |  | 120
| 辅助告警 | 市电电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 市电电压高 |  | 0105032001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0205032001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0305032001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0405032001 | 三级告警 |  | 120
| 辅助告警 | 市电电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 市电电压低 |  | 0105033001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0205033001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0305033001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0405033001 | 三级告警 |  | 120
| 辅助告警 | 市电频率高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 市电频率高 |  | 0105034001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0205034001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0305034001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0405034001 | 三级告警 |  | 120
| 辅助告警 | 市电频率低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 市电频率低 |  | 0105035001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0205035001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0305035001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0405035001 | 三级告警 |  | 120
| 辅助告警 | 油机供电告警状态 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油机对负载供电 |  | 0105036001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0205036001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0305036001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0405036001 | 三级告警 |  | 120
| 油机参数 | 转速 | 遥测 | r/min | [5 empty] | 0105101001 |  |  |  | 1800 | 30 |  | 0205101001 |  |  |  | 1800 | 30 |  | 0305101001 |  |  |  | 1800 | 30 |  | 0405101001 |  |  |  | 1800 | 30
| 油机参数 | 油压 | 遥测 | kPa | [5 empty] | 0105102001 |  |  |  | 300 | 10 |  | 0205102001 |  |  |  | 300 | 10 |  | 0305102001 |  |  |  | 300 | 10 |  | 0405102001 |  |  |  | 300 | 10
| 油机参数 | 油温 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0105103001 |  |  |  | 1800 |  | 5 | 0205103001 |  |  |  | 1800 |  | 5 | 0305103001 |  |  |  | 1800 |  | 5 | 0405103001 |  |  |  | 1800 |  | 5
| 油机参数 | 水温 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0105104001 |  |  |  | 300 | 5 |  | 0205104001 |  |  |  | 300 | 5 |  | 0305104001 |  |  |  | 300 | 5 |  | 0405104001 |  |  |  | 300 | 5
| 油机参数 | 燃油余量 | 遥测 | [6 empty] | 0105105001 |  |  |  | 1800 |  | 5 | 0205105001 |  |  |  | 1800 |  | 5 | 0305105001 |  |  |  | 1800 |  | 5 | 0405105001 |  |  |  | 1800 |  | 5
| 油机参数 | 启动电池电压 | 遥测 | V | [5 empty] | 0105106001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0205106001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0305106001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0405106001 |  |  |  | 28800 | 0.5
| 油机输出 | 输出线电压Uab | 遥测 | V | [5 empty] | 0105107001 |  |  |  | 300 |  |  | 0205107001 |  |  |  | 300 |  |  | 0305107001 |  |  |  | 300 |  |  | 0405107001 |  |  |  | 300
| 油机输出 | 输出线电压Ubc | 遥测 | V | [5 empty] | 0105108001 |  |  |  | 300 |  |  | 0205108001 |  |  |  | 300 |  |  | 0305108001 |  |  |  | 300 |  |  | 0405108001 |  |  |  | 300
| 油机输出 | 输出线电压Uca | 遥测 | V | [5 empty] | 0105109001 |  |  |  | 300 |  |  | 0205109001 |  |  |  | 300 |  |  | 0305109001 |  |  |  | 300 |  |  | 0405109001 |  |  |  | 300
| 油机输出 | 输出相电压Ua | 遥测 | V | [5 empty] | 0105110001 |  |  |  | 300 | 10 |  | 0205110001 |  |  |  | 300 | 10 |  | 0305110001 |  |  |  | 300 | 10 |  | 0405110001 |  |  |  | 300 | 10
| 油机输出 | 输出相电压Ub | 遥测 | V | [5 empty] | 0105111001 |  |  |  | 300 | 10 |  | 0205111001 |  |  |  | 300 | 10 |  | 0305111001 |  |  |  | 300 | 10 |  | 0405111001 |  |  |  | 300 | 10
| 油机输出 | 输出相电压Uc | 遥测 | V | [5 empty] | 0105112001 |  |  |  | 300 | 10 |  | 0205112001 |  |  |  | 300 | 10 |  | 0305112001 |  |  |  | 300 | 10 |  | 0405112001 |  |  |  | 300 | 10
| 油机输出 | 输出相电流Ia | 遥测 | A | [5 empty] | 0105113001 |  |  |  | 300 |  | 20 | 0205113001 |  |  |  | 300 |  | 20 | 0305113001 |  |  |  | 300 |  | 20 | 0405113001 |  |  |  | 300 |  | 20
| 油机输出 | 输出相电流Ib | 遥测 | A | [5 empty] | 0105114001 |  |  |  | 300 |  | 20 | 0205114001 |  |  |  | 300 |  | 20 | 0305114001 |  |  |  | 300 |  | 20 | 0405114001 |  |  |  | 300 |  | 20
| 油机输出 | 输出相电流Ic | 遥测 | A | [5 empty] | 0105115001 |  |  |  | 300 |  | 20 | 0205115001 |  |  |  | 300 |  | 20 | 0305115001 |  |  |  | 300 |  | 20 | 0405115001 |  |  |  | 300 |  | 20
| 油机输出 | 输出A相有功功率Pa | 遥测 | KW | [5 empty] | 0105116001 |  |  |  | 300 |  |  | 0205116001 |  |  |  | 300 |  |  | 0305116001 |  |  |  | 300 |  |  | 0405116001 |  |  |  | 300
| 油机输出 | 输出B相有功功率Pb | 遥测 | KW | [5 empty] | 0105117001 |  |  |  | 300 |  |  | 0205117001 |  |  |  | 300 |  |  | 0305117001 |  |  |  | 300 |  |  | 0405117001 |  |  |  | 300
| 油机输出 | 输出C相有功功率Pc | 遥测 | KW | [5 empty] | 0105118001 |  |  |  | 300 |  |  | 0205118001 |  |  |  | 300 |  |  | 0305118001 |  |  |  | 300 |  |  | 0405118001 |  |  |  | 300
| 油机输出 | 输出总功率 | 遥测 | KW | [5 empty] | 0105119001 |  |  |  | 300 |  | 20 | 0205119001 |  |  |  | 300 |  | 20 | 0305119001 |  |  |  | 300 |  | 20 | 0405119001 |  |  |  | 300 |  | 20
| 油机输出 | 功率因数PF | 遥测 | [6 empty] | 0105120001 |  |  |  | 300 | 0.1 |  | 0205120001 |  |  |  | 300 | 0.1 |  | 0305120001 |  |  |  | 300 | 0.1 |  | 0405120001 |  |  |  | 300 | 0.1
| 油机输出 | AB频率 | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0105121001 |  |  |  | 300 | 0.2 |  | 0205121001 |  |  |  | 300 | 0.2 |  | 0305121001 |  |  |  | 300 | 0.2 |  | 0405121001 |  |  |  | 300 | 0.2
| 油机输出 | BC频率 | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0105122001 |  |  |  | 300 | 0.2 |  | 0205122001 |  |  |  | 300 | 0.2 |  | 0305122001 |  |  |  | 300 | 0.2 |  | 0405122001 |  |  |  | 300 | 0.2
| 油机输出 | CA频率 | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0105123001 |  |  |  | 300 | 0.2 |  | 0205123001 |  |  |  | 300 | 0.2 |  | 0305123001 |  |  |  | 300 | 0.2 |  | 0405123001 |  |  |  | 300 | 0.2
| 油机输出 | 输出频率 | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0105124001 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0205124001 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0305124001 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0405124001 |  |  |  |  | 0.2
| 市电参数 | 市电线电压Uab | 遥测 | V | [5 empty] | 0105125001 | [6 empty] | 0205125001 | [6 empty] | 0305125001 | [6 empty] | 0405125001
| 市电参数 | 市电线电压Ubc | 遥测 | V | [5 empty] | 0105126001 | [6 empty] | 0205126001 | [6 empty] | 0305126001 | [6 empty] | 0405126001
| 市电参数 | 市电线电压Uca | 遥测 | V | [5 empty] | 0105127001 | [6 empty] | 0205127001 | [6 empty] | 0305127001 | [6 empty] | 0405127001
| 市电参数 | 市电相电压Ua | 遥测 | V | [5 empty] | 0105128002 | [6 empty] | 0205128002 | [6 empty] | 0305128002 | [6 empty] | 0405128002
| 市电参数 | 市电相电压Ub | 遥测 | V | [5 empty] | 0105129003 | [6 empty] | 0205129003 | [6 empty] | 0305129003 | [6 empty] | 0405129003
| 市电参数 | 市电相电压Uc | 遥测 | V | [5 empty] | 0105130004 | [6 empty] | 0205130004 | [6 empty] | 0305130004 | [6 empty] | 0405130004
| 市电参数 | 市电频率 | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0105131005 | [6 empty] | 0205131005 | [6 empty] | 0305131005 | [6 empty] | 0405131005
|  | 远程复位油机 | 遥控 | [6 empty] | 0105201001 | [6 empty] | 0205201001 | [6 empty] | 0305201001 | [6 empty] | 0405201001
|  | 远程紧急停机 | 遥控 | [6 empty] | 0105202001 | [6 empty] | 0205202001 | [6 empty] | 0305202001 | [6 empty] | 0405202001
|  | 远程启动 | 遥控 | [6 empty] | 0105203001 | [6 empty] | 0205203001 | [6 empty] | 0305203001 | [6 empty] | 0405203001
|  | 高水温或低油压故障时是否停机 | 遥控 | [6 empty] | 0105204001 | [6 empty] | 0205204001 | [6 empty] | 0305204001 | [6 empty] | 0405204001
|  | 停机延时允许 | 遥控 | [6 empty] | 0105205001 | [6 empty] | 0205205001 | [6 empty] | 0305205001 | [6 empty] | 0405205001
|  | 自动/手动状态 | 遥控 | [6 empty] | 0105206001 | [6 empty] | 0205206001 | [6 empty] | 0305206001 | [6 empty] | 0405206001
|  | 停机延迟时间 | 遥调 | h | [5 empty] | 0105301001 | [6 empty] | 0205301001 | [6 empty] | 0305301001 | [6 empty] | 0405301001
开关电源 | 电池告警 | 电池XX熔丝故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池熔丝故障告警 |  | 0106001001 | 一级告警 |  | 300 |  |  |  | 0206001001 | 一级告警 |  | 300 |  |  |  | 0306001001 | 一级告警 |  | 300 |  |  |  | 0406001001 | 一级告警 |  | 300
| 电池告警 | 电池XX充电过流告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池充电过流告警状态 |  | 0106002001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0206002001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0306002001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0406002001 | 三级告警 |  | 60
| 电池告警 | 电池XX温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池组温度高于设定告警阈值 |  | 0106003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406003001 | 三级告警 |  | 180
| 电池告警 | 电池放电不平衡告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池放电不平衡(1组<2组/(1组>2组) |  | 0106004001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206004001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306004001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406004001 | 四级告警 |  | 180
| 电池告警 | 电池供电告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 开关电源处于电池供电中 |  | 0106005001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0206005001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0306005001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0406005001 | 二级告警 |  | 60
| 输出告警 | 负载电流过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 遥测值,若负载总电流高于设定告警阈值 |  | 0106006001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0206006001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0306006001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0406006001 | 四级告警 |  | 60
| 输出告警 | 负载熔丝XX故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 |  | 0106007001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0206007001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0306007001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0406007001 | 一级告警 |  | 0
| 输出告警 | 输出电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电压过低告警 |  | 0106008001 | 一级告警 | 47 | 60 |  |  |  | 0206008001 | 一级告警 | 47 | 60 |  |  |  | 0306008001 | 二级告警 | 46 | 60 |  |  |  | 0406008001 | 二级告警 | 46 | 60
| 输出告警 | 输出电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电压过高告警 |  | 0106009001 | 二级告警 | 57.5 | 60 |  |  |  | 0206009001 | 二级告警 | 57.5 | 60 |  |  |  | 0306009001 | 二级告警 | 57.5 | 60 |  |  |  | 0406009001 | 二级告警 | 57.5 | 60
| 输出告警 | 输出中断告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出中断 |  | 0106010001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0206010001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0306010001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0406010001 | 一级告警 |  | 30
| 输出告警 | 直流屏通讯中断告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 直流屏通讯中断告警状态 |  | 0106011001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0206011001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0306011001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0406011001 | 四级告警 |  | 60
| 输出告警 | 监控模块故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 监控模块故障告警 |  | 0106012001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0206012001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0306012001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0406012001 | 三级告警 |  | 60
| 输入告警 | 交流输入空开跳告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输出分路断开 |  | 0106013001 | 一级告警 |  | 60 |  |  |  | 0206013001 | 一级告警 |  | 60 |  |  |  | 0306013001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0406013001 | 三级告警 |  | 60
| 输入告警 | 交流输入XX电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入电压超过阈值 |  | 0106014001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206014001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306014001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406014001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入XX电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入电压超过阈值 |  | 0106015001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206015001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306015001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406015001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入XX停电告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入停电 |  | 0106016001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206016001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306016001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406016001 | 二级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入XX缺相告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入缺相 |  | 0106017001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206017001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306017001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406017001 | 二级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入XX频率过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入频率越限告警 |  | 0106018001 | 四级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0206018001 | 四级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0306018001 | 四级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0406018001 | 四级告警 | 52 | 180
| 输入告警 | 交流输入XX频率过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入频率越限告警 |  | 0106019001 | 四级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0206019001 | 四级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0306019001 | 四级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0406019001 | 四级告警 | 48 | 180
| 输入告警 | 市电切换失败故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 市电切换失败故障告警状态 |  | 0106020001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206020001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306020001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406020001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 防雷器空开断开告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 防雷器空开断开 |  | 0106021001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206021001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306021001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406021001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 防雷器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流防雷器断故障告警状态 |  | 0106022001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206022001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306022001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406022001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流屏通讯中断告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流屏通讯中断告警 |  | 0106023001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206023001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306023001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406023001 | 四级告警 |  | 180
| 整流模块告警 | 整流模块XX故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块故障告警状态 |  | 0106024001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206024001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306024001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406024001 | 三级告警 |  | 180
| 整流模块告警 | 整流模块XX风扇告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块风扇告警 |  | 0106025001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206025001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306025001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406025001 | 三级告警 |  | 180
| 整流模块告警 | 整流模块XX过压关机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 整流模块过压关机告警 |  | 0106026001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0206026001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0306026001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0406026001 | 三级告警 |  | 120
| 整流模块告警 | 整流模块XX温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块过温告警状态 |  | 0106027001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206027001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306027001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406027001 | 三级告警 |  | 180
| 整流模块告警 | 整流模块XX通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块通讯中断告警状态 |  | 0106028001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206028001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306028001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406028001 | 三级告警 |  | 180
| 开关电源 | 其他告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未列入以上告警的告警信息 |  | 0106029001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0206029001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0306029001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0406029001 | 三级告警 |  | 180
| 输出告警 | 一级低压脱离告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 第一级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | [22 empty] | 0406030001 | 二级告警
| 输出告警 | 二级低压脱离告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 第二级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | [22 empty] | 0406031001 | 一级告警
| 输入 | 交流输入XX相电压Ua | 遥测 | V | [5 empty] | 0106101001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0206101001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0306101001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0406101001 |  |  |  | 28800 | 20
| 输入 | 交流输入XX相电压Ub | 遥测 | V | [5 empty] | 0106102001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0206102001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0306102001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0406102001 |  |  |  | 28800 | 20
| 输入 | 交流输入XX相电压Uc | 遥测 | V | [5 empty] | 0106103001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0206103001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0306103001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0406103001 |  |  |  | 28800 | 20
| 输入 | 交流输入XX线电压Uab | 遥测 | V | [5 empty] | 0106104001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0206104001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0306104001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0406104001 |  |  |  | 28800
| 输入 | 交流输入XX线电压Ubc | 遥测 | V | [5 empty] | 0106105001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0206105001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0306105001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0406105001 |  |  |  | 28800
| 输入 | 交流输入XX线电压Uca | 遥测 | V | [5 empty] | 0106106001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0206106001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0306106001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0406106001 |  |  |  | 28800
| 输入 | 交流输入XX相电流Ia | 遥测 | A | [5 empty] | 0106107001 | [5 empty] | 20 | 0206107001 | [5 empty] | 20 | 0306107001 | [5 empty] | 20 | 0406107001 | [5 empty] | 20
| 输入 | 交流输入XX相电流Ib | 遥测 | A | [5 empty] | 0106108001 | [5 empty] | 20 | 0206108001 | [5 empty] | 20 | 0306108001 | [5 empty] | 20 | 0406108001 | [5 empty] | 20
| 输入 | 交流输入XX相电流Ic | 遥测 | A | [5 empty] | 0106109001 | [5 empty] | 20 | 0206109001 | [5 empty] | 20 | 0306109001 | [5 empty] | 20 | 0406109001 | [5 empty] | 20
| 输入 | 交流输入XX频率 | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0106110001 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0206110001 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0306110001 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0406110001 |  |  |  |  | 0.2
| 输出 | 直流电压 | 遥测 | V | [5 empty] | 0106111001 |  |  |  | 10800 | 0.5 |  | 0206111001 |  |  |  | 10800 | 0.5 |  | 0306111001 |  |  |  | 10800 | 0.5 |  | 0406111001 |  |  |  | 10800 | 0.5
| 输出 | 负载总电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0106112001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 0206112001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 0306112001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 0406112001 |  |  |  | 3600 |  | 20
| 模块 | 整流模块XX电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0106113001 | [5 empty] | 20 | 0206113001 | [5 empty] | 20 | 0306113001 | [5 empty] | 20 | 0406113001 | [5 empty] | 20
| 模块 | 整流模块XX温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0106114001 | [5 empty] | 10 | 0206114001 | [5 empty] | 10 | 0306114001 | [5 empty] | 10 | 0406114001 | [5 empty] | 10
| 电池 | 电池组XX电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0106115001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 0206115001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 0306115001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 0406115001 |  |  |  | 86400 | 10
|  | 快充工作允许设定值 | 遥控 | [6 empty] | 0106201001 | [6 empty] | 0206201001 | [6 empty] | 0306201001 | [6 empty] | 0406201001
|  | 均充控制 | 遥控 | [6 empty] | 0106202001 | [6 empty] | 0206202001 | [6 empty] | 0306202001 | [6 empty] | 0406202001
|  | 远程开关机控制 | 遥控 | [6 empty] | 0106203001 | [6 empty] | 0206203001 | [6 empty] | 0306203001 | [6 empty] | 0406203001
|  | 整流模块XX远程开控制 | 遥控 | [6 empty] | 0106204001 | [6 empty] | 0206204001 | [6 empty] | 0306204001 | [6 empty] | 0406204001
|  | 整流模块XX远程关控制 | 遥控 | [6 empty] | 0106205001 | [6 empty] | 0206205001 | [6 empty] | 0306205001 | [6 empty] | 0406205001
|  | 自动均充工作允许设定值 | 遥控 | [6 empty] | 0106206001 | [6 empty] | 0206206001 | [6 empty] | 0306206001 | [6 empty] | 0406206001
|  | 系统控制状态 | 遥控 | [6 empty] | 0106207001 | [6 empty] | 0206207001 | [6 empty] | 0306207001 | [6 empty] | 0406207001
|  | 电池充电限流设定值 | 遥调 | A | [5 empty] | 0106301001 | [6 empty] | 0206301001 | [6 empty] | 0306301001 | [6 empty] | 0406301001
|  | 温度补偿参考温度设定值 | 遥调 | ℃ | [5 empty] | 0106302001 | [6 empty] | 0206302001 | [6 empty] | 0306302001 | [6 empty] | 0406302001
|  | 浮充电压设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0106303001 | [6 empty] | 0206303001 | [6 empty] | 0306303001 | [6 empty] | 0406303001
|  | 浮充电压低告警设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0106304001 | [6 empty] | 0206304001 | [6 empty] | 0306304001 | [6 empty] | 0406304001
|  | 浮充电压高告警设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0106305001 | [6 empty] | 0206305001 | [6 empty] | 0306305001 | [6 empty] | 0406305001
|  | 均充工作允许设定 | 遥调 | [6 empty] | 0106306001 | [6 empty] | 0206306001 | [6 empty] | 0306306001 | [6 empty] | 0406306001
|  | 均充持续时间设定值 | 遥调 | HOUR | [5 empty] | 0106307001 | [6 empty] | 0206307001 | [6 empty] | 0306307001 | [6 empty] | 0406307001
|  | 均充电压设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0106308001 | [6 empty] | 0206308001 | [6 empty] | 0306308001 | [6 empty] | 0406308001
|  | 整流模块XX限流点 | 遥调 | A |  |  | 部分开关电源为所有模块统一修改 |  |  | 0106309001 | [6 empty] | 0206309001 | [6 empty] | 0306309001 | [6 empty] | 0406309001
|  | 系统输出最高电压设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0106310001 | [6 empty] | 0206310001 | [6 empty] | 0306310001 | [6 empty] | 0406310001
|  | 系统输出最低电压设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0106311001 | [6 empty] | 0206311001 | [6 empty] | 0306311001 | [6 empty] | 0406311001
|  | 系统过载告警设定值 | 遥调 | A | [5 empty] | 0106312001 | [6 empty] | 0206312001 | [6 empty] | 0306312001 | [6 empty] | 0406312001
|  | 均充电流设定值 | 遥调 | A | [5 empty] | 0106313001 | [6 empty] | 0206313001 | [6 empty] | 0306313001 | [6 empty] | 0406313001
蓄电池组 | 蓄电池组 | 总电压 | 遥信 |  | 过高 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 蓄电池组总电压高于设定告警阈值 |  | 0107001001 | 二级告警 | 57.5 | 60 |  |  |  | 0207001001 | 二级告警 | 57.5 | 60 |  |  |  | 0307001001 | 二级告警 | 57.5 | 60 |  |  |  | 0407001001 | 二级告警 | 57.5 | 60
| 蓄电池组 | 总电压 | 遥信 |  | 过低 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 蓄电池组总电压低于设定告警阈值 |  | 0107002001 | 二级告警 | 47 | 60 |  |  |  | 0207002001 | 二级告警 | 47 | 60 |  |  |  | 0307002001 | 二级告警 | 46 | 60 |  |  |  | 0407002001 | 二级告警 | 46 | 60
| 蓄电池组 | 电池XX电压 | 遥信 |  | 过高 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 单体电压高于设定告警阈值 |  | 0107003001 | 四级告警 | 2.4 | 300 |  |  |  | 0207003001 | 四级告警 | 2.4 | 300 |  |  |  | 0307003001 | 四级告警 | 2.4 | 300 |  |  |  | 0407003001 | 四级告警 | 2.4 | 300
| 蓄电池组 | 电池XX电压 | 遥信 |  | 过低 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 单体电压低于设定告警阈值 |  | 0107004001 | 四级告警 | 1.85 | 300 |  |  |  | 0207004001 | 四级告警 | 1.85 | 300 |  |  |  | 0307004001 | 四级告警 | 1.85 | 300 |  |  |  | 0407004001 | 四级告警 | 1.85 | 300
| 蓄电池组 | 电池表面温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0107101001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0207101001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0307101001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0407101001 |  |  |  | 28800 | 5
| 蓄电池组 | 总电压 | 遥测 | V |  |  |  | 电池总电压 |  | 0107102001 |  |  |  | 1800 | 0.5 |  | 0207102001 |  |  |  | 1800 | 0.5 |  | 0307102001 |  |  |  | 1800 | 0.5 |  | 0407102001 |  |  |  | 1800 | 0.5
| 蓄电池组 | 电池XX电压 | 遥测 | V |  |  |  | 单体电池电压 |  | 0107103001 |  |  |  | 1800 | 0.02 |  | 0207103001 |  |  |  | 1800 | 0.02 |  | 0307103001 |  |  |  | 1800 | 0.02 |  | 0407103001 |  |  |  | 1800 | 0.02
UPS设备 | 输入告警 | 交流输入中断告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入中断 |  | 0108001001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208001001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308001001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408001001 | 二级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入电压超过阈值 |  | 0108002001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208002001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308002001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408002001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入电压超过阈值 |  | 0108003001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208003001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308003001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408003001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入缺相告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入缺相 |  | 0108004001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208004001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308004001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408004001 | 二级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入频率过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流交流输入频率超过设定阈值范围 |  | 0108005001 | 三级告警 | 48,52 | 180 |  |  |  | 0208005001 | 三级告警 | 48,52 | 180 |  |  |  | 0308005001 | 三级告警 | 48,52 | 180 |  |  |  | 0408005001 | 三级告警 | 48,52 | 180
| 输入告警 | 交流输入频率过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流交流输入频率超过设定阈值范围 |  | 0108006001 | 三级告警 | 48,52 | 180 |  |  |  | 0208006001 | 三级告警 | 48,52 | 180 |  |  |  | 0308006001 | 三级告警 | 48,52 | 180 |  |  |  | 0408006001 | 三级告警 | 48,52 | 180
| 输入告警 | 旁路输入中断告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路输入中断 |  | 0108007001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208007001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308007001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408007001 | 二级告警 |  | 180
| 输入告警 | 旁路输入电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路输入电压超过阈值 |  | 0108008001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208008001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308008001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408008001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 旁路输入电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路输入电压超过阈值 |  | 0108009001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208009001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308009001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408009001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 旁路输入缺相告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路输入缺相 |  | 0108010001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208010001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308010001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408010001 | 二级告警 |  | 180
| 输入告警 | 旁路输入频率过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路交流输入频率超过设定阈值范围 |  | 0108011001 | 三级告警 | 48,52 | 180 |  |  |  | 0208011001 | 三级告警 | 48,52 | 180 |  |  |  | 0308011001 | 三级告警 | 48,52 | 180 |  |  |  | 0408011001 | 三级告警 | 48,52 | 180
| 输入告警 | 旁路输入频率过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路交流输入频率超过设定阈值范围 |  | 0108012001 | 三级告警 | 48,52 | 180 |  |  |  | 0208012001 | 三级告警 | 48,52 | 180 |  |  |  | 0308012001 | 三级告警 | 48,52 | 180 |  |  |  | 0408012001 | 三级告警 | 48,52 | 180
| 输出告警 | 输出故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出故障告警 |  | 0108013001 | 二级告警 |  | 0 |  |  |  | 0208013001 | 二级告警 |  | 0 |  |  |  | 0308013001 | 二级告警 |  | 0 |  |  |  | 0408013001 | 二级告警 |  | 0
| 输出告警 | 输出电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电压超过设定阈值 |  | 0108014001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208014001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308014001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408014001 | 三级告警 |  | 30
| 输出告警 | 输出电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电压低于设定阈值 |  | 0108015001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208015001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308015001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408015001 | 二级告警 |  | 30
| 输出告警 | 输出中断告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出中断告警 |  | 0108016001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0208016001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0308016001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0408016001 | 一级告警 |  | 0
| 输出告警 | 输出频率过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出频率超过设定阈值范围 |  | 0108017001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0208017001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0308017001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0408017001 | 三级告警 |  | 60
| 输出告警 | 输出频率过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出频率超过设定阈值范围 |  | 0108018001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0208018001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0308018001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0408018001 | 三级告警 |  | 60
| 输出告警 | 输出电流过载告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电流超过设备额定容量 |  | 0108019001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0208019001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0308019001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0408019001 | 二级告警 |  | 60
| 旁路告警 | 旁路运行状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | UPS处于旁路运行状态 |  | 0108020001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0208020001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0308020001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0408020001 | 一级告警 |  | 0
| 旁路告警 | 旁路故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路开关发生故障跳闸 |  | 0108021001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208021001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308021001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408021001 | 二级告警 |  | 180
| 旁路告警 | 旁路不可用告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止 |  | 0108022001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208022001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308022001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408022001 | 三级告警 |  | 30
| 旁路告警 | 旁路电压过高 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止 |  | 0108023001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208023001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308023001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408023001 | 三级告警 |  | 180
| 旁路告警 | 旁路电压过低 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止 |  | 0108024001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208024001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308024001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408024001 | 三级告警 |  | 180
| 旁路告警 | 旁路频率过高 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路频率超限告警 |  | 0108025001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208025001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308025001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408025001 | 三级告警 |  | 180
| 旁路告警 | 旁路频率过低 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路频率超限告警 |  | 0108026001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208026001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308026001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408026001 | 三级告警 |  | 180
| 旁路告警 | 手动旁路告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 手动旁路告警 |  | 0108027001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208027001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308027001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408027001 | 三级告警 |  | 180
| 整流器告警 | 整流器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 整流器发生故障 |  | 0108028001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208028001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308028001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408028001 | 一级告警 |  | 30
| 逆变器告警 | 逆变器交流电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 逆变器交流电压过高告警 |  | 0108029001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208029001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308029001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408029001 | 三级告警 |  | 30
| 逆变器告警 | 逆变器交流电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 逆变器交流电压过低告警 |  | 0108030001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208030001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308030001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408030001 | 三级告警 |  | 30
| 逆变器告警 | 逆变器频率超限告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 逆变器频率超限告警 |  | 0108031001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208031001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308031001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408031001 | 三级告警 |  | 30
| 逆变器告警 | 逆变器不同步告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 逆变器不同步告警 |  | 0108032001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208032001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308032001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408032001 | 二级告警 |  | 30
| 逆变器告警 | 逆变器输入电压超限告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 逆变器输入电压超限告警 |  | 0108033001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208033001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308033001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408033001 | 二级告警 |  | 30
| 逆变器告警 | 逆变器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 逆变器发生故障，关断 |  | 0108034001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208034001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308034001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408034001 | 二级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 风扇故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 风扇故障告警 |  | 0108035001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208035001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308035001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408035001 | 二级告警 |  | 180
| 辅助及控制部件告警 | 熔丝故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 熔丝故障告警 |  | 0108036001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208036001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308036001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408036001 | 二级告警 |  | 180
| 辅助及控制部件告警 | 电池供电告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池供电 |  | 0108037001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0208037001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0308037001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0408037001 | 二级告警 |  | 180
| 辅助及控制部件告警 | 直流电压低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 直流电压低告警 |  | 0108038001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208038001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308038001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408038001 | 二级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 系统异常告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 系统异常告警 |  | 0108039001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208039001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308039001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408039001 | 三级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 电池电压低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 放电过程中后备电池组总电压低于设定阈值 |  | 0108040001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208040001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308040001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408040001 | 一级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 设备整流器、逆变器、变压器等功率器件运行温度超过设定阈值 |  | 0108041001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208041001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308041001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408041001 | 三级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 即将停机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池电压低告警 |  | 0108042001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0208042001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0308042001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0408042001 | 一级告警 |  | 0
| 辅助及控制部件告警 | 温感器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 设备内部的某个温度传感器发生故障 |  | 0108043001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208043001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308043001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408043001 | 三级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 传感器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 设备内部的非温度传感器发生故障 |  | 0108044001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208044001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308044001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408044001 | 四级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 并机系统故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 并机系统故障 |  | 0108045001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208045001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308045001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408045001 | 二级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 电池接触器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 后备电池组接入的接触器发生故障 |  | 0108046001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208046001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308046001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408046001 | 二级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 充电器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 充电器故障告警 |  | 0108047001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208047001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308047001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408047001 | 三级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 开关断开/闭合告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 开关断开/闭合告警 |  | 0108048001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208048001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308048001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408048001 | 三级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 其他告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未列入以上告警的告警信息 |  | 0108049001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0208049001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0308049001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0408049001 | 三级告警 |  | 30
| 输入 | UPS输入线电压Uab | 遥测 | V | [5 empty] | 0108101001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0208101001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0308101001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0408101001 |  |  |  | 86400
| 输入 | UPS输入线电压Ubc | 遥测 | V | [5 empty] | 0108102001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0208102001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0308102001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0408102001 |  |  |  | 86400
| 输入 | UPS输入线电压Uca | 遥测 | V | [5 empty] | 0108103001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0208103001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0308103001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0408103001 |  |  |  | 86400
| 输入 | UPS输入相电压Ua | 遥测 | V | [5 empty] | 0108104001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0208104001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0308104001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0408104001 |  |  |  | 86400 | 5
| 输入 | UPS输入相电压Ub | 遥测 | V | [5 empty] | 0108105001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0208105001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0308105001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0408105001 |  |  |  | 86400 | 5
| 输入 | UPS输入相电压Uc | 遥测 | V | [5 empty] | 0108106001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0208106001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0308106001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0408106001 |  |  |  | 86400 | 5
| 输入 | UPS输入相电流Ia | 遥测 | A | [5 empty] | 0108107001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0208107001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0308107001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0408107001 |  |  |  | 28800 |  | 20
| 输入 | UPS输入相电流Ib | 遥测 | A | [5 empty] | 0108108001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0208108001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0308108001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0408108001 |  |  |  | 28800 |  | 20
| 输入 | UPS输入相电流Ic | 遥测 | A | [5 empty] | 0108109001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0208109001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0308109001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0408109001 |  |  |  | 28800 |  | 20
| 输入 | UPS输入频率 | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0108110001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0208110001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0308110001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0408110001 |  |  |  | 28800 | 0.5
| 输出 | UPS输出线电压Uab | 遥测 | V | [5 empty] | 0108111001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0208111001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0308111001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0408111001 |  |  |  | 28800
| 输出 | UPS输出线电压Ubc | 遥测 | V | [5 empty] | 0108112001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0208112001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0308112001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0408112001 |  |  |  | 28800
| 输出 | UPS输出线电压Uca | 遥测 | V | [5 empty] | 0108113001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0208113001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0308113001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0408113001 |  |  |  | 28800
| 输出 | UPS输出相电压Ua | 遥测 | V | [5 empty] | 0108114001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0208114001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0308114001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0408114001 |  |  |  | 28800 | 5
| 输出 | UPS输出相电压Ub | 遥测 | V | [5 empty] | 0108115001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0208115001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0308115001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0408115001 |  |  |  | 28800 | 5
| 输出 | UPS输出相电压Uc | 遥测 | V | [5 empty] | 0108116001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0208116001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0308116001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0408116001 |  |  |  | 28800 | 5
| 输出 | UPS输出相电流Ia | 遥测 | A | [5 empty] | 0108117001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 0208117001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 0308117001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 0408117001 |  |  |  | 3600 |  | 20
| 输出 | UPS输出相电流Ib | 遥测 | A | [5 empty] | 0108118001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 0208118001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 0308118001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 0408118001 |  |  |  | 3600 |  | 20
| 输出 | UPS输出相电流Ic | 遥测 | A | [5 empty] | 0108119001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 0208119001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 0308119001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 0408119001 |  |  |  | 3600 |  | 20
| 输出 | UPS输出频率 | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0108120001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0208120001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0308120001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0408120001 |  |  |  | 28800 | 0.5
| 输出 | UPS输出功率因数PF | 遥测 | [6 empty] | 0108121001 |  |  |  | 28800 |  | 5 | 0208121001 |  |  |  | 28800 |  | 5 | 0308121001 |  |  |  | 28800 |  | 5 | 0408121001 |  |  |  | 28800 |  | 5
| 输出 | UPS零线环流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0108122001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0208122001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0308122001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0408122001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 主机 | UPS主机温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0108123001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0208123001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0308123001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0408123001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 电池 | UPS蓄电池组电压 | 遥测 | V | [5 empty] | 0108124001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0208124001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0308124001 |  |  |  | 28800 | 5 |  | 0408124001 |  |  |  | 28800 | 5
| 电池 | UPS电池电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0108125001 |  |  |  | 28800 | 10 |  | 0208125001 |  |  |  | 28800 | 10 |  | 0308125001 |  |  |  | 28800 | 10 |  | 0408125001 |  |  |  | 28800 | 10
| 电池 | UPS蓄电池温度 | 遥测 | ℃ |  |  | UPS内置 |  |  | 0108126001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0208126001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0308126001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0408126001 |  |  |  | 28800 |  | 10
UPS配电屏 | 输出中断告警 | UPS输出屏中断告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | UPS输出屏中断 |  | 0109001001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0209001001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0309001001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0409001001 | 一级告警 |  | 0
| 输出中断告警 | 输出分路XX中断告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出分路中断告警 |  | 0109002001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0209002001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0309002001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0409002001 | 一级告警 |  | 0
| 输出中断告警 | 电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电压过低 |  | 0109003001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0209003001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0309003001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0409003001 | 三级告警 |  | 30
| 输出中断告警 | 电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电压过高 |  | 0109004001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0209004001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0309004001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0409004001 | 三级告警 |  | 30
| 输出中断告警 | 开关断开/闭合告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 开关断开/闭合告警 |  | 0109005001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0209005001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0309005001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0409005001 | 三级告警 |  | 30
| 输出中断告警 | 其他告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未列入以上告警的告警信息 |  | 0109006001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0209006001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0309006001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0409006001 | 三级告警 |  | 30
UPS电池 | 电压告警 | 单体电池XX电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 单体电池电压过高告警 |  | 0110001001 | 四级告警 | 14.8 | 60 |  |  |  | 0209007001 | 四级告警 | 14.8 | 60 |  |  |  | 0309007001 | 四级告警 | 14.8 | 60 |  |  |  | 0409007001 | 四级告警 | 14.8 | 60
| 电压告警 | 单体电池XX电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 单体电池电压过低告警 |  | 0110002001 | 四级告警 | 11.8 | 300 |  |  |  | 0209008001 | 四级告警 | 11.8 | 300 |  |  |  | 0309008001 | 四级告警 | 11.8 | 300 |  |  |  | 0409008001 | 四级告警 | 11.8 | 300
| 电压告警 | 总电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 蓄电池组电压过低告警 |  | 0110003001 | 一级告警 |  | 60 |  |  |  | 0209009001 | 一级告警 |  | 60 |  |  |  | 0309009001 | 一级告警 |  | 60 |  |  |  | 0409009001 | 一级告警 |  | 60
| UPS电池 | 表面温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0110101001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0210101001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0310101001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0410101001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| UPS电池 | 单体电池XX电压 | 遥测 | V |  |  |  | 工作/备用 |  | 0110102001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0210102001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0310102001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0410102001 |  |  |  | 28800 | 0.5
240V直流电源 | 电池告警 | 电池XX熔丝故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池熔丝故障告警 |  | 0111001001 | 一级告警 |  | 300 |  |  |  | 0211001001 | 一级告警 |  | 300 |  |  |  | 0311001001 | 一级告警 |  | 300 |  |  |  | 0411001001 | 一级告警 |  | 300
| 电池告警 | 电池XX充电过流告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池充电过流告警状态 |  | 0111002001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0211002001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0311002001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0411002001 | 三级告警 |  | 60
| 电池告警 | 电池XX温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池组温度高于设定告警阈值 |  | 0111003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411003001 | 三级告警 |  | 180
| 电池告警 | 电池放电不平衡告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池放电不平衡(1组<2组/(1组>2组) |  | 0111004001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211004001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311004001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411004001 | 四级告警 |  | 180
| 电池告警 | 电池供电告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 240V直流电源处于电池供电中 |  | 0111005001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0211005001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0311005001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0411005001 | 二级告警 |  | 60
| 输出告警 | 负载电流过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 负载总电流高于设定告警阈值 |  | 0111006001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0211006001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0311006001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0411006001 | 四级告警 |  | 60
| 输出告警 | 负载熔丝XX故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 |  | 0111007001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0211007001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0311007001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0411007001 | 一级告警 |  | 0
| 输出告警 | 输出电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电压过低告警 |  | 0111008001 | 一级告警 | 204 | 30 |  |  |  | 0211008001 | 一级告警 | 204 | 30 |  |  |  | 0311008001 | 二级告警 | 204 | 60 |  |  |  | 0411008001 | 二级告警 | 204 | 60
| 输出告警 | 输出电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电压过高告警 |  | 0111009001 | 二级告警 | 288 | 30 |  |  |  | 0211009001 | 二级告警 | 288 | 30 |  |  |  | 0311009001 | 二级告警 | 288 | 60 |  |  |  | 0411009001 | 二级告警 | 288 | 60
| 输入告警 | 交流输入空开跳告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输出分路断开 |  | 0111010001 | 一级告警 |  | 60 |  |  |  | 0211010001 | 一级告警 |  | 60 |  |  |  | 0311010001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0411010001 | 三级告警 |  | 60
| 输入告警 | 交流输入XX电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入电压超过阈值 |  | 0111011001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211011001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311011001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411011001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入XX电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入电压超过阈值 |  | 0111012001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211012001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311012001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411012001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入XX停电告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入停电 |  | 0111013001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211013001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311013001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411013001 | 二级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入XX缺相告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入缺相 |  | 0111014001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211014001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311014001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411014001 | 二级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入XX频率过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入频率越限告警 |  | 0111015001 | 四级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0211015001 | 四级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0311015001 | 四级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0411015001 | 四级告警 | 52 | 180
| 输入告警 | 交流输入XX频率过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入频率越限告警 |  | 0111016001 | 四级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0211016001 | 四级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0311016001 | 四级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0411016001 | 四级告警 | 48 | 180
| 输入告警 | 防雷器空开断开告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 防雷器空开断开 |  | 0111017001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211017001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311017001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411017001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 防雷器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流防雷器断故障告警状态 |  | 0111018001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211018001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311018001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411018001 | 四级告警 |  | 180
| 整流模块告警 | 整流模块XX故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块故障告警状态 |  | 0111019001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211019001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311019001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411019001 | 三级告警 |  | 180
| 整流模块告警 | 整流模块XX风扇告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块风扇告警 |  | 0111020001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211020001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311020001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411020001 | 三级告警 |  | 180
| 整流模块告警 | 整流模块XX过压关机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 整流模块过压关机告警 |  | 0111021001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0211021001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0311021001 | 三级告警 |  | 120 |  |  |  | 0411021001 | 三级告警 |  | 120
| 整流模块告警 | 整流模块XX温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块过温告警状态 |  | 0111022001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211022001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311022001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411022001 | 三级告警 |  | 180
| 整流模块告警 | 整流模块XX通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块通讯中断告警状态 |  | 0111023001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211023001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311023001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411023001 | 三级告警 |  | 180
| 绝缘告警 | 系统绝缘告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 系统发生绝缘告警 |  | 0111024001 | [6 empty] | 0211024001 | [6 empty] | 0311024001 | [6 empty] | 0411024001
| 绝缘告警 | 支路XX绝缘告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 负载分路绝缘告警 |  | 0111025001 | [6 empty] | 0211025001 | [6 empty] | 0311025001 | [6 empty] | 0411025001
| 其他告警 | 其他告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未列入以上告警的告警信息 |  | 0111026001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0211026001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0311026001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0411026001 | 三级告警 |  | 180
| 输入 | 交流输入XX相电压Ua | 遥测 | V | [5 empty] | 011101001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 021101001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 031101001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 041101001 |  |  |  | 28800 | 20
| 输入 | 交流输入XX相电压Ub | 遥测 | V | [5 empty] | 011102001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 021102001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 031102001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 041102001 |  |  |  | 28800 | 20
| 输入 | 交流输入XX相电压Uc | 遥测 | V | [5 empty] | 011103001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 021103001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 031103001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 041103001 |  |  |  | 28800 | 20
| 输入 | 交流输入XX线电压Uab | 遥测 | V | [5 empty] | 011104001 |  |  |  | 28800 |  |  | 021104001 |  |  |  | 28800 |  |  | 031104001 |  |  |  | 28800 |  |  | 041104001 |  |  |  | 28800
| 输入 | 交流输入XX线电压Ubc | 遥测 | V | [5 empty] | 011105001 |  |  |  | 28800 |  |  | 021105001 |  |  |  | 28800 |  |  | 031105001 |  |  |  | 28800 |  |  | 041105001 |  |  |  | 28800
| 输入 | 交流输入XX线电压Uca | 遥测 | V | [5 empty] | 011106001 |  |  |  | 28800 |  |  | 021106001 |  |  |  | 28800 |  |  | 031106001 |  |  |  | 28800 |  |  | 041106001 |  |  |  | 28800
| 输入 | 交流输入XX相电流Ia | 遥测 | A | [5 empty] | 011107001 | [5 empty] | 20 | 021107001 | [5 empty] | 20 | 031107001 | [5 empty] | 20 | 041107001 | [5 empty] | 20
| 输入 | 交流输入XX相电流Ib | 遥测 | A | [5 empty] | 011108001 | [5 empty] | 20 | 021108001 | [5 empty] | 20 | 031108001 | [5 empty] | 20 | 041108001 | [5 empty] | 20
| 输入 | 交流输入XX相电流Ic | 遥测 | A | [5 empty] | 011109001 | [5 empty] | 20 | 021109001 | [5 empty] | 20 | 031109001 | [5 empty] | 20 | 041109001 | [5 empty] | 20
| 输入 | 交流输入XX频率 | 遥测 | Hz | [5 empty] | 011110001 |  |  |  |  | 0.2 |  | 021110001 |  |  |  |  | 0.2 |  | 031110001 |  |  |  |  | 0.2 |  | 041110001 |  |  |  |  | 0.2
| 输出 | 直流电压 | 遥测 | V | [5 empty] | 011111001 |  |  |  | 10800 | 0.5 |  | 021111001 |  |  |  | 10800 | 0.5 |  | 031111001 |  |  |  | 10800 | 0.5 |  | 041111001 |  |  |  | 10800 | 0.5
| 输出 | 负载总电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 011112001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 021112001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 031112001 |  |  |  | 3600 |  | 20 | 041112001 |  |  |  | 3600 |  | 20
| 模块 | 整流模块XX电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 011113001 | [5 empty] | 20 | 021113001 | [5 empty] | 20 | 031113001 | [5 empty] | 20 | 041113001 | [5 empty] | 20
| 模块 | 整流模块XX温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 011114001 | [5 empty] | 10 | 021114001 | [5 empty] | 10 | 031114001 | [5 empty] | 10 | 041114001 | [5 empty] | 10
| 电池 | 电池组XX电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 011115001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 021115001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 031115001 |  |  |  | 86400 | 10 |  | 041115001 |  |  |  | 86400 | 10
|  | 均充控制 | 遥控 | [6 empty] | 0111201001 | [6 empty] | 0211201001 | [6 empty] | 0311201001 | [6 empty] | 0411201001
|  | 远程开关机控制 | 遥控 | [6 empty] | 0111202001 | [6 empty] | 0211202001 | [6 empty] | 0311202001 | [6 empty] | 0411202001
|  | 整流模块XX远程开控制 | 遥控 | [6 empty] | 0111203001 | [6 empty] | 0211203001 | [6 empty] | 0311203001 | [6 empty] | 0411203001
|  | 整流模块XX远程关控制 | 遥控 | [6 empty] | 0111204001 | [6 empty] | 0211204001 | [6 empty] | 0311204001 | [6 empty] | 0411204001
|  | 自动均充工作允许设定值 | 遥控 | [6 empty] | 0111205001 | [6 empty] | 0211205001 | [6 empty] | 0311205001 | [6 empty] | 0411205001
|  | 系统控制状态 | 遥控 | [6 empty] | 0111206001 | [6 empty] | 0211206001 | [6 empty] | 0311206001 | [6 empty] | 0411206001
|  | 电池充电限流设定值 | 遥调 | A | [5 empty] | 0111301001 | [6 empty] | 0211301001 | [6 empty] | 0311301001 | [6 empty] | 0411301001
|  | 温度补偿参考温度设定值 | 遥调 | ℃ | [5 empty] | 0111302001 | [6 empty] | 0211302001 | [6 empty] | 0311302001 | [6 empty] | 0411302001
|  | 浮充电压设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0111303001 | [6 empty] | 0211303001 | [6 empty] | 0311303001 | [6 empty] | 0411303001
|  | 浮充电压低告警设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0111304001 | [6 empty] | 0211304001 | [6 empty] | 0311304001 | [6 empty] | 0411304001
|  | 浮充电压高告警设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0111305001 | [6 empty] | 0211305001 | [6 empty] | 0311305001 | [6 empty] | 0411305001
|  | 均充工作允许设定 | 遥调 | [6 empty] | 0111306001 | [6 empty] | 0211306001 | [6 empty] | 0311306001 | [6 empty] | 0411306001
|  | 均充持续时间设定值 | 遥调 | HOUR | [5 empty] | 0111307001 | [6 empty] | 0211307001 | [6 empty] | 0311307001 | [6 empty] | 0411307001
|  | 均充电压设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0111308001 | [6 empty] | 0211308001 | [6 empty] | 0311308001 | [6 empty] | 0411308001
|  | 整流模块XX输出电压设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0111309001 | [6 empty] | 0211309001 | [6 empty] | 0311309001 | [6 empty] | 0411309001
|  | 整流模块XX限流点 | 遥调 | A | [5 empty] | 0111310001 | [6 empty] | 0211310001 | [6 empty] | 0311310001 | [6 empty] | 0411310001
|  | 系统输出最高电压设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0111311001 | [6 empty] | 0211311001 | [6 empty] | 0311311001 | [6 empty] | 0411311001
|  | 系统输出最低电压设定值 | 遥调 | V | [5 empty] | 0111312001 | [6 empty] | 0211312001 | [6 empty] | 0311312001 | [6 empty] | 0411312001
|  | 系统过载告警设定值 | 遥调 | A | [5 empty] | 0111313001 | [6 empty] | 0211313001 | [6 empty] | 0311313001 | [6 empty] | 0411313001
|  | 均充电流设定值 | 遥调 | A | [5 empty] | 0111314001 | [6 empty] | 0211314001 | [6 empty] | 0311314001 | [6 empty] | 0411314001
专用空调(风冷) | 风路系统告警 | 风机过载告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 室内风机系统的电机过载 |  | 0112001001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212001001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312001001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412001001 | 三级告警 |  | 60
| 风路系统告警 | 气流丢失告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏） |  | 0112002001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212002001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312002001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412002001 | 三级告警 |  | 60
| 风路系统告警 | 空气过滤网脏告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 室内机系统的过滤网脏堵 |  | 0112003001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212003001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312003001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412003001 | 四级告警 |  | 60
| 风路系统告警 | 湿度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调机的回风湿度高于设定阈值 |  | 0112004001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212004001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312004001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412004001 | 四级告警 |  | 60
| 风路系统告警 | 湿度过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调机的回风湿度低于设定阈值 |  | 0112005001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212005001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312005001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412005001 | 四级告警 |  | 60
| 风路系统告警 | 温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调机的回风温度超过设定阈值 |  | 0112006001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212006001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312006001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412006001 | 三级告警 |  | 60
| 风路系统告警 | 温度过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调机的回风温度低于设定阈值 |  | 0112007001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212007001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312007001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412007001 | 四级告警 |  | 60
| 压缩机告警 | 压缩机XX高压告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调系统的某个压缩机高压告警 |  | 0112008001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212008001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312008001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412008001 | 三级告警 |  | 60
| 压缩机告警 | 压缩机XX低压告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调系统的某个压缩机低压告警 |  | 0112009001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212009001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312009001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412009001 | 四级告警 |  | 60
| 压缩机告警 | 压缩机XX短振告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 压缩机某个压缩机在一分钟连续开停三次，次数不可调，时间周期可调 |  | 0112010001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212010001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312010001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412010001 | 四级告警 |  | 60
| 压缩机告警 | 压缩机XX过热告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 压缩机XX过热告警 |  | 0112011001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212011001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312011001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412011001 | 四级告警 |  | 60
| 压缩机告警 | 压缩机XX过载告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 某个压缩机过载停机 |  | 0112012001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212012001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312012001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412012001 | 四级告警 |  | 60
| 系统故障告警 | 系统告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调控制系统发生故障 |  | 0112013001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212013001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312013001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412013001 | 四级告警 |  | 60
| 系统故障告警 | 加湿器告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 |  | 0112014001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212014001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312014001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412014001 | 四级告警 |  | 60
| 系统故障告警 | 溢水告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 加湿罐漏水 |  | 0112015001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212015001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312015001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412015001 | 三级告警 |  | 60
| 系统故障告警 | 水浸告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 加湿罐外接的进水管路漏水 |  | 0112016001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212016001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312016001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412016001 | 三级告警 |  | 60
| 系统故障告警 | 其他告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未列入以上告警的告警信息 |  | 0112017001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0212017001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0312017001 | 四级告警 |  | 60 |  |  |  | 0412017001 | 四级告警 |  | 60
| 电源系统告警 | 交流输入异常告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 反相或电压下降\输入电源电压不平衡告警 |  | 0112018001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0212018001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0312018001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0412018001 | 三级告警 |  | 180
| 专用空调(风冷) | 温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0112101001 |  |  |  | 10800 | 5 |  | 0212101001 |  |  |  | 10800 | 5 |  | 0312101001 |  |  |  | 10800 | 5 |  | 0412101001 |  |  |  | 10800 | 5
| 专用空调(风冷) | 湿度 | 遥测 | %RH | [5 empty] | 0112102001 |  |  |  |  | 10 |  | 0212102001 |  |  |  |  | 10 |  | 0312102001 |  |  |  |  | 10 |  | 0412102001 |  |  |  |  | 10
| 专用空调(风冷) | 工作电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0112103001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0212103001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0312103001 |  |  |  | 28800 |  | 10 | 0412103001 |  |  |  | 28800 |  | 10
| 专用空调(风冷) | 压缩机XX压力 | 遥测 | [6 empty] | 0112104001 | [5 empty] | 10 | 0212104001 | [5 empty] | 10 | 0312104001 | [5 empty] | 10 | 0412104001 | [5 empty] | 10
|  | 远程开机 | 遥控 | [6 empty] | 0112201001 | [6 empty] | 0212201001 | [6 empty] | 0312201001 | [6 empty] | 0412201001
|  | 再启动模式(手动/自动) | 遥控 | [6 empty] | 0112202001 | [6 empty] | 0212202001 | [6 empty] | 0312202001 | [6 empty] | 0412202001
|  | 远程关机 | 遥控 | [6 empty] | 0112203001 | [6 empty] | 0212203001 | [6 empty] | 0312203001 | [6 empty] | 0412203001
|  | 温度值设定 | 遥调 |  |  |  |  | ℃ |  | 0112301001 | [6 empty] | 0212301001 | [6 empty] | 0312301001 | [6 empty] | 0412301001
|  | 温度高限值设定 | 遥调 |  |  |  |  | ℃ |  | 0112302001 | [6 empty] | 0212302001 | [6 empty] | 0312302001 | [6 empty] | 0412302001
|  | 温度低限值设定 | 遥调 |  |  |  |  | ℃ |  | 0112303001 | [6 empty] | 0212303001 | [6 empty] | 0312303001 | [6 empty] | 0412303001
|  | 湿度值设定 | 遥调 |  |  |  |  | %RH |  | 0112304001 | [6 empty] | 0212304001 | [6 empty] | 0312304001 | [6 empty] | 0412304001
|  | 湿度高限值设定 | 遥调 |  |  |  |  | %RH |  | 0112305001 | [6 empty] | 0212305001 | [6 empty] | 0312305001 | [6 empty] | 0412305001
|  | 湿度低限值设定 | 遥调 |  |  |  |  | %RH |  | 0112306001 | [6 empty] | 0212306001 | [6 empty] | 0312306001 | [6 empty] | 0412306001
|  | 温度静区 | 遥调 |  |  |  |  | ℃ |  | 0112307001 | [6 empty] | 0212307001 | [6 empty] | 0312307001 | [6 empty] | 0412307001
|  | 湿度静区 | 遥调 |  |  |  |  | ℃ |  | 0112308001 | [6 empty] | 0212308001 | [6 empty] | 0312308001 | [6 empty] | 0412308001
|  | 冷却比例带 | 遥调 | [6 empty] | 0112309001 | [6 empty] | 0212309001 | [6 empty] | 0312309001 | [6 empty] | 0412309001
|  | 加热比例带 | 遥调 | [6 empty] | 0112310001 | [6 empty] | 0212310001 | [6 empty] | 0312310001 | [6 empty] | 0412310001
|  | 加湿比例带 | 遥调 | [6 empty] | 0112311001 | [6 empty] | 0212311001 | [6 empty] | 0312311001 | [6 empty] | 0412311001
|  | 除湿比例带 | 遥调 | [6 empty] | 0112312001 | [6 empty] | 0212312001 | [6 empty] | 0312312001 | [6 empty] | 0412312001
|  | 压缩机重开保护时间 | 遥调 |  |  |  |  | SEC |  | 0112313001 | [6 empty] | 0212313001 | [6 empty] | 0312313001 | [6 empty] | 0412313001
中央空调（水冷） | 系统故障告警 | 水流开关故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 水流开关故障 |  | 0113001001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213001001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313001001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413001001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 高压开关故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 高压开关故障 |  | 0113002001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213002001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313002001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413002001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 油位开关故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油位开关故障 |  | 0113003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413003001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 排气压力过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 排气压力过高 |  | 0113004001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213004001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313004001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413004001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 蒸发压力过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 蒸发压力过低 |  | 0113005001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213005001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313005001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413005001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 排气温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 排气温度过高 |  | 0113006001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213006001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313006001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413006001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 冷却水出水温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 冷却水出水温度过高 |  | 0113007001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213007001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313007001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413007001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 冷冻水出水温度过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 冷冻水出水温度过低 |  | 0113008001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213008001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313008001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413008001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 油压差过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油压差过低 |  | 0113009001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213009001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313009001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413009001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 冷却塔水位过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 冷却塔水位过低 |  | 0113010001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213010001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313010001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413010001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 冷却塔水位过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 冷却塔水位过高 |  | 0113011001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213011001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313011001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413011001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 油过滤器阻塞告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 油过滤器阻塞 |  | 0113012001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213012001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313012001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413012001 | 三级告警 |  | 180
| 监控故障告警 | 传感器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 传感器故障 |  | 0113013001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213013001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313013001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413013001 | 三级告警 |  | 180
| 监控故障告警 | 通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 通信状态告警 |  | 0113014001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213014001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313014001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413014001 | 三级告警 |  | 180
| 监控故障告警 | 外部联锁故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 外部联锁故障 |  | 0113015001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213015001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313015001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413015001 | 三级告警 |  | 180
| 压缩机故障 | 压缩机启动失败故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 压缩机启动失败故障 |  | 0113016001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213016001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313016001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413016001 | 三级告警 |  | 180
| 压缩机故障 | 压缩机内置保护告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 压缩机内置保护 |  | 0113017001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213017001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313017001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413017001 | 三级告警 |  | 180
| 压缩机故障 | 压缩机电流过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 压缩机电流过高 |  | 0113018001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213018001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313018001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413018001 | 三级告警 |  | 180
| 压缩机故障 | 压缩机电流过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 压缩机电流过低 |  | 0113019001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213019001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313019001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413019001 | 三级告警 |  | 180
| 压缩机故障 | 通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 被监控设备通信采集中断 |  | 0113020001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213020001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313020001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413020001 | 三级告警 |  | 180
| 压缩机故障 | 其他告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未列入以上告警的告警信息 |  | 0113021001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0213021001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0313021001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0413021001 | 三级告警 |  | 180
| 冷水机运行参数 | 回风温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0113101001 |  |  |  | 10800 |  |  | 0213101001 |  |  |  | 10800 |  |  | 0313101001 |  |  |  | 10800 |  |  | 0413101001 |  |  |  | 10800
| 冷水机运行参数 | 冷却水出水温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0113102001 | [6 empty] | 0213102001 | [6 empty] | 0313102001 | [6 empty] | 0413102001
| 冷水机运行参数 | 冷却水回水温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0113103001 | [6 empty] | 0213103001 | [6 empty] | 0313103001 | [6 empty] | 0413103001
| 冷水机运行参数 | 冷冻水出水温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0113104001 | [6 empty] | 0213104001 | [6 empty] | 0313104001 | [6 empty] | 0413104001
| 冷水机运行参数 | 冷冻水回水温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0113105001 | [6 empty] | 0213105001 | [6 empty] | 0313105001 | [6 empty] | 0413105001
| 冷水机运行参数 | 吸气饱和温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0113106001 | [6 empty] | 0213106001 | [6 empty] | 0313106001 | [6 empty] | 0413106001
| 冷水机运行参数 | 排气气饱和温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0113107001 | [6 empty] | 0213107001 | [6 empty] | 0313107001 | [6 empty] | 0413107001
| 压缩机运行参数 | 负荷 | 遥测 | % | [5 empty] | 0113108001 | [6 empty] | 0213108001 | [6 empty] | 0313108001 | [6 empty] | 0413108001
| 压缩机运行参数 | 机油压差 | 遥测 | kPa | [5 empty] | 0113109001 | [6 empty] | 0213109001 | [6 empty] | 0313109001 | [6 empty] | 0413109001
| 压缩机运行参数 | 排气温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0113110001 | [6 empty] | 0213110001 | [6 empty] | 0313110001 | [6 empty] | 0413110001
| 压缩机运行参数 | 吸气压力 | 遥测 | kPa | [5 empty] | 0113111001 | [6 empty] | 0213111001 | [6 empty] | 0313111001 | [6 empty] | 0413111001
| 压缩机运行参数 | 排气压力 | 遥测 | kPa | [5 empty] | 0113112001 | [6 empty] | 0213112001 | [6 empty] | 0313112001 | [6 empty] | 0413112001
| 水系统运行参数 | 冷凝器进水压 | 遥测 | Mpa | [5 empty] | 0113113001 | [6 empty] | 0213113001 | [6 empty] | 0313113001 | [6 empty] | 0413113001
| 水系统运行参数 | 冷凝器出水压 | 遥测 | Mpa | [5 empty] | 0113114001 | [6 empty] | 0213114001 | [6 empty] | 0313114001 | [6 empty] | 0413114001
| 水系统运行参数 | 蒸发器进水压 | 遥测 | Mpa | [5 empty] | 0113115001 | [6 empty] | 0213115001 | [6 empty] | 0313115001 | [6 empty] | 0413115001
| 水系统运行参数 | 蒸发器出水压 | 遥测 | Mpa | [5 empty] | 0113116001 | [6 empty] | 0213116001 | [6 empty] | 0313116001 | [6 empty] | 0413116001
| 主机运行电源 | A相电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0113117001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0213117001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0313117001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0413117001 |  |  |  | 28800
| 主机运行电源 | B相电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0113118001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0213118001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0313118001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0413118001 |  |  |  | 28800
| 主机运行电源 | C相电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0113119001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0213119001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0313119001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0413119001 |  |  |  | 28800
| 主机运行电源 | 交流输入电压 | 遥测 | V | [5 empty] | 0113120001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0213120001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0313120001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0413120001 |  |  |  | 28800
|  | 开机 | 遥控 | [6 empty] | 0113201001 | [6 empty] | 0213201001 | [6 empty] | 0313201001 | [6 empty] | 0413201001
|  | 关机 | 遥控 | [6 empty] | 0113202001 | [6 empty] | 0213202001 | [6 empty] | 0313202001 | [6 empty] | 0413202001
|  | 温度设定 | 遥调 | ℃ | [5 empty] | 0113301001 | [6 empty] | 0213301001 | [6 empty] | 0313301001 | [6 empty] | 0413301001
|  | 风量设定 | 遥调 | M3/S | [5 empty] | 0113302001 | [6 empty] | 0213302001 | [6 empty] | 0313302001 | [6 empty] | 0413302001
专用空调（通冷冻水型） | 风路系统告警 | 风机过载告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 室内风机系统的电机过载 |  | 0114001001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214001001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314001001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414001001 | 三级告警 |  | 180
| 风路系统告警 | 空气流量过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏） |  | 0114002001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214002001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314002001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414002001 | 三级告警 |  | 180
| 风路系统告警 | 空气过滤网脏告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 室内机系统的过滤网脏堵 |  | 0114003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414003001 | 三级告警 |  | 180
| 风路系统告警 | 湿度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调机的回风湿度高于设定阈值 |  | 0114004001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214004001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314004001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414004001 | 四级告警 |  | 180
| 风路系统告警 | 湿度过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调机的回风湿度低于设定阈值 |  | 0114005001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214005001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314005001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414005001 | 四级告警 |  | 180
| 风路系统告警 | 温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调机的回风温度超过设定阈值 |  | 0114006001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214006001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314006001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414006001 | 三级告警 |  | 180
| 风路系统告警 | 温度过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调机的回风温度低于设定阈值 |  | 0114007001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214007001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314007001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414007001 | 四级告警 |  | 180
| 水路系统告警 | 冷冻水进水温度高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调系统的冷冻水进水温度过高 |  | 0114008001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214008001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314008001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414008001 | 三级告警 |  | 180
| 水路系统告警 | 冷冻水进水压力低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调系统的冷冻水进水压力过低 |  | 0114009001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214009001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314009001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414009001 | 三级告警 |  | 180
| 水路系统告警 | 冷却塔水位过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 冷却塔水位过低 |  | 0114010001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214010001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314010001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414010001 | 四级告警 |  | 180
| 水路系统告警 | 冷却塔水位过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 冷却塔水位过高 |  | 0114011001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214011001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314011001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414011001 | 四级告警 |  | 180
| 压缩机告警 | 压缩机XX高压告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调系统的某个压缩机高压告警 |  | 0114012001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214012001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314012001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414012001 | 三级告警 |  | 180
| 压缩机告警 | 压缩机XX低压告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调系统的某个压缩机低压告警 |  | 0114013001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214013001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314013001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414013001 | 三级告警 |  | 180
| 压缩机告警 | 压缩机XX短振告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 压缩机某个压缩机在一分钟连续开停三次，次数不可调，时间周期可调 |  | 0114014001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214014001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314014001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414014001 | 三级告警 |  | 180
| 压缩机告警 | 压缩机XX过热告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 压缩机XX过热告警 |  | 0114015001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214015001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314015001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414015001 | 三级告警 |  | 180
| 压缩机告警 | 压缩机XX过载告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 某个压缩机过载停机 |  | 0114016001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214016001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314016001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414016001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 系统告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调控制系统发生故障 |  | 0114017001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214017001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314017001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414017001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 加湿罐脏告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 |  | 0114018001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214018001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314018001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414018001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 加热器过热告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 空调系统加热器过热告警 |  | 0114019001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214019001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314019001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414019001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 溢水告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 加湿罐漏水 |  | 0114020001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214020001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314020001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414020001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 水浸告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 加湿罐外接的进水管路漏水 |  | 0114021001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214021001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314021001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414021001 | 三级告警 |  | 180
| 系统故障告警 | 其他告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未列入以上告警的告警信息 |  | 0114022001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0214022001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0314022001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0414022001 | 三级告警 |  | 180
|  | 回风温度 | 遥信 | ℃ | [5 empty] | 0114101001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0214101001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0314101001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0414101001 |  |  |  | 28800
普通空调 | 空调工作异常告警 | 工作异常告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 工作异常告警 |  | 0115001001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0215001001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0315001001 | 四级告警 |  | 300 |  |  |  | 0415001001 | 四级告警 |  | 300
| 空调大电流告警 | 压缩机电流异常告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 压缩机的电流检查电路异常 |  | 0115002001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0215002001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0315002001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0415002001 | 三级告警 |  | 300
| 输入电源告警 | 交流输入异常告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 反相或电压下降\输入电源电压不平衡告警 |  | 0115003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0215003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0315003001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0415003001 | 四级告警 |  | 180
|  | 普通空调工作电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0115101001 |  |  |  | 43200 | 5 |  | 0215101001 |  |  |  | 43200 | 5 |  | 0315101001 |  |  |  | 43200 | 5 |  | 0415101001 |  |  |  | 43200 | 5
|  | 远程开机 | 遥控 | [6 empty] | 0115201001 | [6 empty] | 0215201001 | [6 empty] | 0315201001 | [6 empty] | 0415201001
|  | 远程关机 | 遥控 | [6 empty] | 0115202001 | [6 empty] | 0215202001 | [6 empty] | 0315202001 | [6 empty] | 0415202001
|  | 遥控制热运行 | 遥控 | [6 empty] | 0115203001 | [6 empty] | 0215203001 | [6 empty] | 0315203001 | [6 empty] | 0415203001
|  | 遥控制冷运行 | 遥控 | [6 empty] | 0115204001 | [6 empty] | 0215204001 | [6 empty] | 0315204001 | [6 empty] | 0415204001
|  | 运行温度设定 | 遥调 | ℃ | [5 empty] | 0115301001 | [6 empty] | 0215301001 | [6 empty] | 0315301001 | [6 empty] | 0415301001
|  | 运行模式设定 | 遥调 | [6 empty] | 0115302001 | [6 empty] | 0215302001 | [6 empty] | 0315302001 | [6 empty] | 0415302001
|  | 遥控风扇转速 | 遥调 | [6 empty] | 0115303001 | [6 empty] | 0215303001 | [6 empty] | 0315303001 | [6 empty] | 0415303001
智能电表 | 交流输入异常告警 | 交流输入状态 | 遥信 |  | 停电 | 正常 | 多信号触发多条告警 | 交流输入停电 |  | 0116001001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0216001001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0316001001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0416001001 | 三级告警 |  | 180
| 交流输入异常告警 | 交流输入状态 | 遥信 |  | 缺一相 | 正常 | 多信号触发多条告警 | 交流输入缺一相 |  | 0116002001 | 三级告警 | [5 empty] | 0216002001 | 三级告警 | [5 empty] | 0316002001 | 三级告警 | [5 empty] | 0416002001 | 三级告警
| 交流输入异常告警 | 交流输入状态 | 遥信 |  | 缺两相 | 正常 | 多信号触发多条告警 | 交流输入缺两相 |  | 0116003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0216003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0316003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0416003001 | 三级告警 |  | 180
| 交流输入异常告警 | 交流输入频率 | 遥信 |  | 过高 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 交流输入频率超过设定阈值 |  | 0116004001 | 四级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0216004001 | 四级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0316004001 | 四级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0416004001 | 四级告警 | 52 | 180
| 交流输入异常告警 | 交流输入频率 | 遥信 |  | 过低 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 交流输入频率超过设定阈值 |  | 0116005001 | 四级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0216005001 | 四级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0316005001 | 四级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0416005001 | 四级告警 | 48 | 180
| 交流输入异常告警 | A相电压 | 遥信 |  | 过高 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 相电压超过设定阈值 |  | 0116006001 | 四级告警 | 260 | 180 |  |  |  | 0216006001 | 四级告警 | 260 | 180 |  |  |  | 0316006001 | 四级告警 | 260 | 180 |  |  |  | 0416006001 | 四级告警 | 260 | 180
| 交流输入异常告警 | A相电压 | 遥信 |  | 过低 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 相电压超过设定阈值 |  | 0116007001 | 四级告警 | 198 | 180 |  |  |  | 0216007001 | 四级告警 | 198 | 180 |  |  |  | 0316007001 | 四级告警 | 198 | 180 |  |  |  | 0416007001 | 四级告警 | 198 | 180
| 交流输入异常告警 | B相电压 | 遥信 |  | 过高 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 相电压超过设定阈值 |  | 0116008001 | 四级告警 | 260 | 180 |  |  |  | 0216008001 | 四级告警 | 260 | 180 |  |  |  | 0316008001 | 四级告警 | 260 | 180 |  |  |  | 0416008001 | 四级告警 | 260 | 180
| 交流输入异常告警 | B相电压 | 遥信 |  | 过低 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 相电压超过设定阈值 |  | 0116009001 | 四级告警 | 198 | 180 |  |  |  | 0216009001 | 四级告警 | 198 | 180 |  |  |  | 0316009001 | 四级告警 | 198 | 180 |  |  |  | 0416009001 | 四级告警 | 198 | 180
| 交流输入异常告警 | C相电压 | 遥信 |  | 过高 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 相电压超过设定阈值 |  | 0116010001 | 四级告警 | 260 | 180 |  |  |  | 0216010001 | 四级告警 | 260 | 180 |  |  |  | 0316010001 | 四级告警 | 260 | 180 |  |  |  | 0416010001 | 四级告警 | 260 | 180
| 交流输入异常告警 | C相电压 | 遥信 |  | 过低 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 相电压超过设定阈值 |  | 0116011001 | 四级告警 | 198 | 180 |  |  |  | 0216011001 | 四级告警 | 198 | 180 |  |  |  | 0316011001 | 四级告警 | 198 | 180 |  |  |  | 0416011001 | 四级告警 | 198 | 180
| 智能电表 | 线电压Uab | 遥测 | V | [5 empty] | 0116101001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0216101001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0316101001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0416101001 |  |  |  | 28800
| 智能电表 | 线电压Ubc | 遥测 | V | [5 empty] | 0116102001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0216102001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0316102001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0416102001 |  |  |  | 28800
| 智能电表 | 线电压Uca | 遥测 | V | [5 empty] | 0116103001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0216103001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0316103001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0416103001 |  |  |  | 28800
| 智能电表 | A相电压Ua | 遥测 | V | [5 empty] | 0116104001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0216104001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0316104001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0416104001 |  |  |  | 28800 | 20
| 智能电表 | B相电压Ub | 遥测 | V | [5 empty] | 0116105001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0216105001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0316105001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0416105001 |  |  |  | 28800 | 20
| 智能电表 | C相电压Uc | 遥测 | V | [5 empty] | 0116106001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0216106001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0316106001 |  |  |  | 28800 | 20 |  | 0416106001 |  |  |  | 28800 | 20
| 智能电表 | A相电流Ia | 遥测 | A | [5 empty] | 0116107001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0216107001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0316107001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0416107001 |  |  |  | 28800 |  | 20
| 智能电表 | B相电流Ib | 遥测 | A | [5 empty] | 0116108001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0216108001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0316108001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0416108001 |  |  |  | 28800 |  | 20
| 智能电表 | C相电流Ic | 遥测 | A | [5 empty] | 0116109001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0216109001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0316109001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0416109001 |  |  |  | 28800 |  | 20
| 智能电表 | 零序电流Io | 遥测 | A | [5 empty] | 0116110001 |  |  |  | 28800 | 10 |  | 0216110001 |  |  |  | 28800 | 10 |  | 0316110001 |  |  |  | 28800 | 10 |  | 0416110001 |  |  |  | 28800 | 10
| 智能电表 | A相有功功率Pa | 遥测 | KW | [5 empty] | 0116111001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0216111001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0316111001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0416111001 |  |  |  | 86400
| 智能电表 | B相有功功率Pb | 遥测 | KW | [5 empty] | 0116112001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0216112001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0316112001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0416112001 |  |  |  | 86400
| 智能电表 | C相有功功率Pc | 遥测 | KW | [5 empty] | 0116113001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0216113001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0316113001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0416113001 |  |  |  | 86400
| 智能电表 | A相无功功率Qa | 遥测 | Kvar | [5 empty] | 0116114001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0216114001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0316114001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0416114001 |  |  |  | 86400
| 智能电表 | B相无功功率Qb | 遥测 | Kvar | [5 empty] | 0116115001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0216115001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0316115001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0416115001 |  |  |  | 86400
| 智能电表 | C相无功功率Qc | 遥测 | Kvar | [5 empty] | 0116116001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0216116001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0316116001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0416116001 |  |  |  | 86400
| 智能电表 | 功率因数PF | 遥测 | [6 empty] | 0116117001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0216117001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0316117001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0416117001 |  |  |  | 28800
| 智能电表 | 频率F | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0116118001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0216118001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0316118001 |  |  |  | 28800 |  |  | 0416118001 |  |  |  | 28800
| 智能电表 | 正向有功电能 | 遥测 | Kwh | [5 empty] | 0116119001 |  |  |  | 43200 |  |  | 0216119001 |  |  |  | 43200 |  |  | 0316119001 |  |  |  | 43200 |  |  | 0416119001 |  |  |  | 43200
| 智能电表 | 正向无功电能 | 遥测 | KvarH | [5 empty] | 0116120001 |  |  |  | 43200 |  |  | 0216120001 |  |  |  | 43200 |  |  | 0316120001 |  |  |  | 43200 |  |  | 0416120001 |  |  |  | 43200
门禁系统 | 门禁系统 | 非法出入告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未使用门禁卡开门 |  | 0117001001 | 三级告警 |  | 0 |  |  |  | 0217001001 | 三级告警 |  | 0 |  |  |  | 0317001001 | 三级告警 |  | 0 |  |  |  | 0417001001 | 三级告警 |  | 0
| 门禁系统 | 长时间门开告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 门禁系统探测到门处于长时间开启状态 |  | 0117002001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0217002001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0317002001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0417002001 | 四级告警 |  | 30
| 门禁系统 | 设备故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 门禁系统自身故障告警 |  | 0117003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0217003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0317003001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0417003001 | 三级告警 |  | 180
| 门禁系统 | 其他告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未列入以上告警的告警信息 |  | 0117004001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0217004001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0317004001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0417004001 | 四级告警 |  | 180
| 门禁系统 | 门磁开关状态 | 遥信 |  | 开 | 正常 | 单信号触发单条告警 |  |  | 0117005001 | 三级告警 |  | 0 |  |  |  | 0217005001 | 三级告警 |  | 0 |  |  |  | 0317005001 | 三级告警 |  | 0 |  |  |  | 0417005001 | 三级告警 |  | 0
| 门禁系统 | 门锁开关状态 | 遥信 |  | 开 | 正常 | 单信号触发单条告警 |  |  | 0117006001 | 三级告警 |  | 0 |  |  |  | 0217006001 | 三级告警 |  | 0 |  |  |  | 0317006001 | 三级告警 |  | 0 |  |  |  | 0417006001 | 三级告警 |  | 0
| 门禁系统 | 门磁开关状态 | 遥测 | [6 empty] | 0117101001 | [6 empty] | 0217101001 | [6 empty] | 0317101001 | [6 empty] | 0417101001
| 门禁系统 | 门锁开关状态 | 遥测 | [6 empty] | 0117102001 | [6 empty] | 0217102001 | [6 empty] | 0317102001 | [6 empty] | 0417102001
| 门禁系统 | 刷卡卡号 | 遥测 | [6 empty] | 0117103001 | [6 empty] | 0217103001 | [6 empty] | 0317103001 | [6 empty] | 0417103001
| 门禁系统 | 刷卡日期(年) | 遥测 | 年 | [5 empty] | 0117104001 | [6 empty] | 0217104001 | [6 empty] | 0317104001 | [6 empty] | 0417104001
| 门禁系统 | 刷卡日期(月) | 遥测 | 月 | [5 empty] | 0117105001 | [6 empty] | 0217105001 | [6 empty] | 0317105001 | [6 empty] | 0417105001
| 门禁系统 | 刷卡日期(日) | 遥测 | 日 | [5 empty] | 0117106001 | [6 empty] | 0217106001 | [6 empty] | 0317106001 | [6 empty] | 0417106001
| 门禁系统 | 刷卡日期(时) | 遥测 | 时 | [5 empty] | 0117107001 | [6 empty] | 0217107001 | [6 empty] | 0317107001 | [6 empty] | 0417107001
| 门禁系统 | 刷卡日期(分) | 遥测 | 分 | [5 empty] | 0117108001 | [6 empty] | 0217108001 | [6 empty] | 0317108001 | [6 empty] | 0417108001
| 门禁系统 | 刷卡日期(秒) | 遥测 | 秒 | [5 empty] | 0117109001 | [6 empty] | 0217109001 | [6 empty] | 0317109001 | [6 empty] | 0417109001
| 门禁系统 | 门禁日期(年) | 遥测 | 年 | [5 empty] | 0117110001 | [6 empty] | 0217110001 | [6 empty] | 0317110001 | [6 empty] | 0417110001
| 门禁系统 | 门禁日期(月) | 遥测 | 月 | [5 empty] | 0117111001 | [6 empty] | 0217111001 | [6 empty] | 0317111001 | [6 empty] | 0417111001
| 门禁系统 | 门禁日期(日) | 遥测 | 日 | [5 empty] | 0117112001 | [6 empty] | 0217112001 | [6 empty] | 0317112001 | [6 empty] | 0417112001
| 门禁系统 | 门禁日期(时) | 遥测 | 时 | [5 empty] | 0117113001 | [6 empty] | 0217113001 | [6 empty] | 0317113001 | [6 empty] | 0417113001
| 门禁系统 | 门禁日期(分) | 遥测 | 分 | [5 empty] | 0117114001 | [6 empty] | 0217114001 | [6 empty] | 0317114001 | [6 empty] | 0417114001
| 门禁系统 | 门禁日期(秒) | 遥测 | 秒 | [5 empty] | 0117115001 | [6 empty] | 0217115001 | [6 empty] | 0317115001 | [6 empty] | 0417115001
| 门禁系统 | 远程开门 | 遥控 | [6 empty] | 0117201001 | [6 empty] | 0217201001 | [6 empty] | 0317201001 | [6 empty] | 0417201001
| 门禁系统 | 门禁复位 | 遥控 | [6 empty] | 0117202001 | [6 empty] | 0217202001 | [6 empty] | 0317202001 | [6 empty] | 0417202001
机房环境 | 水浸告警 | 水浸告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 某个水浸探头探测到积水 |  | 0118001001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0218001001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0318001001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0418001001 | 二级告警 |  | 30
| 烟雾告警 | 烟雾告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 某个烟雾探头探测到有烟雾 |  | 0118002001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0218002001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0318002001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0418002001 | 一级告警 |  | 30
| 红外告警 | 红外告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 某个红外探头探测到有东西活动 |  | 0118003001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0218003001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0318003001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0418003001 | 三级告警 |  | 30
| 温度告警 | 温度 | 遥信 |  | 过高 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度传感器的安装应远离空调出风口 | 0118004001 | 一级告警 | 27 | 120 |  |  |  | 0218004001 | 一级告警 | 28 | 120 |  |  |  | 0318004001 | 一级告警 | 30 | 120 |  |  |  | 0418004001 | 二级告警 | 32 | 120
| 温度告警 | 温度 | 遥信 |  | 超高 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 温度探头探测到温度超过设定阈值 |  | 0118005001 | 一级告警 | 28 | 120 |  |  |  | 0218005001 | 一级告警 | 30 | 120 |  |  |  | 0318005001 | 一级告警 | 36 | 120 |  |  |  | 0418005001 | 一级告警 | 36 | 120
| 温度告警 | 温度 | 遥信 |  | 过低 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 |  | 0118006001 | 四级告警 | 15 | 60 |  |  |  | 0218006001 | 四级告警 | 15 | 60 |  |  |  | 0318006001 | 四级告警 | 15 | 60 |  |  |  | 0418006001 | 四级告警 | 15 | 60
| 湿度告警 | 湿度 | 遥信 |  | 过高 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 某个湿度探头探测到湿度超过设定阈值 |  | 0118007001 | 四级告警 | 70 | 60 |  |  |  | 0218007001 | 四级告警 | 70 | 60 |  |  |  | 0318007001 | 四级告警 | 70 | 60 |  |  |  | 0418007001 | 四级告警 | 70 | 60
| 湿度告警 | 湿度 | 遥信 |  | 过低 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 某个湿度探头探测到湿度低于设定阈值 |  | 0118008001 | 四级告警 | 20 | 60 |  |  |  | 0218008001 | 四级告警 | 20 | 60 |  |  |  | 0318008001 | 四级告警 | 20 | 60 |  |  |  | 0418008001 | 四级告警 | 20 | 60
| 门碰告警 | 门碰告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 某个门碰探头探测到门非法打开 |  | 0118009001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0218009001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0318009001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0418009001 | 四级告警 |  | 30
| 机房环境 | 环境温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0118101001 |  |  |  | 28800 | 3 |  | 0218101001 |  |  |  | 28800 | 3 |  | 0318101001 |  |  |  | 28800 | 3 |  | 0418101001 |  |  |  | 28800 | 3
| 机房环境 | 环境湿度 | 遥测 | %RH | [5 empty] | 0118102001 |  |  |  | 28800 | 10 |  | 0218102001 |  |  |  | 28800 | 10 |  | 0318102001 |  |  |  | 28800 | 10 |  | 0418102001 |  |  |  | 28800 | 10
监控设备 | 采集设备通信中断告警 | 智能设备采集器通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 开关电源、UPS、240V直流电源系统等智能设备的采集器通信状态告警。 | 如OCE | 0119001001 | 二级告警 |  | 300 |  |  |  | 0219001001 | 二级告警 |  | 300 |  |  |  | 0319001001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0419001001 | 三级告警 |  | 300
| 采集设备通信中断告警 | 智能设备采集器通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 其他具备智能接口的设备，如油机、专用空调等采集器的通信状态告警。 |  | 0119002001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0219002001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0319002001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0419002001 | 三级告警 |  | 300
| 采集设备通信中断告警 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 采集温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等环境设备的采集器通信状态告警 | 如IDA | 0119003001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0219003001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0319003001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0419003001 | 三级告警 |  | 300
| 采集设备通信中断告警 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 涵盖具备智能设备采集，以及非智能的温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等采集；或者蓄电池采集、视频采集、节能等多种设备的综合采集器通信状态告警。 | 如IPLU | 0119004001 | 二级告警 |  | 300 |  |  |  | 0219004001 | 二级告警 |  | 300 |  |  |  | 0319004001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0419004001 | 三级告警 |  | 300
| 采集设备通信中断告警 | 蓄电池采集器通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 采集蓄电池组的单体电压、单体电流、总电压、总电流、标识温度等采集器通信状态告警。 | 如BMS | 0119005001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0219005001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0319005001 | 三级告警 |  | 300 |  |  |  | 0419005001 | 三级告警 |  | 300
| 被监控设备通信中断告警 | 开关电源通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 被监控设备通信采集中断 |  | 0119006001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0219006001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0319006001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0419006001 | 三级告警 |  | 180
| 被监控设备通信中断告警 | 专用空调通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 被监控设备通信采集中断 |  | 0119007001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0219007001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0319007001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0419007001 | 三级告警 |  | 180
| 被监控设备通信中断告警 | 普通空调通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 被监控设备通信采集中断 |  | 0119008001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0219008001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0319008001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0419008001 | 四级告警 |  | 180
| 被监控设备通信中断告警 | 通风/换热设备通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 被监控设备通信采集中断 |  | 0119009001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0219009001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0319009001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0419009001 | 四级告警 |  | 180
| 被监控设备通信中断告警 | UPS通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 被监控设备通信采集中断 |  | 0119010001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0219010001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0319010001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0419010001 | 二级告警 |  | 180
| 被监控设备通信中断告警 | 发电机组通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 被监控设备通信采集中断 |  | 0119011001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0219011001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0319011001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0419011001 | 三级告警 |  | 180
| 被监控设备通信中断告警 | 智能电表通信中断告警告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 被监控设备通信采集中断 |  | 0119012001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0219012001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0319012001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0419012001 | 三级告警 |  | 180
| 被监控设备通信中断告警 | 智能门禁通信状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 被监控设备通信采集中断 |  | 0119013001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0219013001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0319013001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0419013001 | 三级告警 |  | 60
模块化UPS | 输入告警 | 交流输入中断告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入中断 |  | 0130001001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230001001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330001001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0430001001 | 二级告警 |  | 60
| 输入告警 | 交流输入电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入电压超过阈值 |  | 0130002001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230002001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330002001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430002001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入电压超过阈值 |  | 0130003001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230003001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330003001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430003001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入缺相告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入缺相 |  | 0130004001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230004001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330004001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430004001 | 二级告警 |  | 180
| 输入告警 | 交流输入频率过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流交流输入频率超过设定阈值范围 |  | 0130005001 | 三级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0230005001 | 三级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0330005001 | 三级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0430005001 | 三级告警 | 52 | 180
| 输入告警 | 交流输入频率过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流交流输入频率超过设定阈值范围 |  | 0130006001 | 三级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0230006001 | 三级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0330006001 | 三级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0430006001 | 三级告警 | 48 | 180
| 输入告警 | 交流输入空开断告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 交流输入空开断 |  | 0130007001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230007001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330007001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430007001 | 二级告警 |  | 180
| 输入告警 | 旁路输入中断告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路输入中断 |  | 0130008001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230008001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330008001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430008001 | 二级告警 |  | 180
| 输入告警 | 旁路输入电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路输入电压超过阈值 |  | 0130009001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230009001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330009001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430009001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 旁路输入电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路输入电压超过阈值 |  | 0130010001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230010001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330010001 | 四级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430010001 | 四级告警 |  | 180
| 输入告警 | 旁路输入缺相告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路输入缺相 |  | 0130011001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230011001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330011001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430011001 | 二级告警 |  | 180
| 输入告警 | 旁路输入频率过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路交流输入频率超过设定阈值范围 |  | 0130012001 | 三级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0230012001 | 三级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0330012001 | 三级告警 | 52 | 180 |  |  |  | 0430012001 | 三级告警 | 52 | 180
| 输入告警 | 旁路输入频率过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路交流输入频率超过设定阈值范围 |  | 0130013001 | 三级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0230013001 | 三级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0330013001 | 三级告警 | 48 | 180 |  |  |  | 0430013001 | 三级告警 | 48 | 180
| 输出告警 | 输出故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出故障告警 |  | 0130014001 | 二级告警 |  | 0 |  |  |  | 0230014001 | 二级告警 |  | 0 |  |  |  | 0330014001 | 二级告警 |  | 0 |  |  |  | 0430014001 | 二级告警 |  | 0
| 输出告警 | 输出电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电压超过设定阈值 |  | 0130015001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230015001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330015001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430015001 | 三级告警 |  | 30
| 输出告警 | 输出电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电压低于设定阈值 |  | 0130016001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230016001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330016001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430016001 | 二级告警 |  | 30
| 输出告警 | 输出中断告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出中断告警 |  | 0130017001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0230017001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0330017001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0430017001 | 一级告警 |  | 0
| 输出告警 | 输出频率过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出频率超过设定阈值范围 |  | 0130018001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0230018001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0330018001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0430018001 | 三级告警 |  | 60
| 输出告警 | 输出频率过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出频率超过设定阈值范围 |  | 0130019001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0230019001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0330019001 | 三级告警 |  | 60 |  |  |  | 0430019001 | 三级告警 |  | 60
| 输出告警 | 输出电流过载告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 输出电流超过设备额定容量 |  | 0130020001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0230020001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0330020001 | 二级告警 |  | 60 |  |  |  | 0430020001 | 二级告警 |  | 60
| 输出告警 | 紧急停机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 系统紧急停机 |  | 0130021001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0230021001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0330021001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0430021001 | 一级告警 |  | 0
| 旁路告警 | 旁路运行状态告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | UPS处于旁路运行状态 |  | 0130022001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0230022001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0330022001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0430022001 | 一级告警 |  | 0
| 旁路告警 | 旁路故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路开关发生故障跳闸 |  | 0130023001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230023001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330023001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430023001 | 二级告警 |  | 180
| 旁路告警 | 旁路不可用告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止 |  | 0130024001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230024001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330024001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430024001 | 三级告警 |  | 30
| 旁路告警 | 旁路电压过高 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止 |  | 0130025001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230025001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330025001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430025001 | 三级告警 |  | 180
| 旁路告警 | 旁路电压过低 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止 |  | 0130026001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230026001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330026001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430026001 | 三级告警 |  | 180
| 旁路告警 | 旁路频率过高 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路频率超限告警 |  | 0130027001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230027001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330027001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430027001 | 三级告警 |  | 180
| 旁路告警 | 旁路频率过低 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 旁路频率超限告警 |  | 0130028001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230028001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330028001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430028001 | 三级告警 |  | 180
| 旁路告警 | 手动旁路告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 手动旁路告警 |  | 0130029001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230029001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330029001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430029001 | 三级告警 |  | 180
| 模块告警 | 模块XX故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块有故障 |  | 0130030001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230030001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330030001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430030001 | 三级告警 |  | 180
| 模块告警 | 模块XX温度高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块温度过高 |  | 0130031001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230031001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330031001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430031001 | 三级告警 |  | 180
| 模块告警 | 模块XX风扇告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块风扇故障 |  | 0130032001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230032001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330032001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430032001 | 三级告警 |  | 180
| 模块告警 | 模块XX故障停机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 模块故障停机 |  | 0130033001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230033001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330033001 | 三级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430033001 | 三级告警 |  | 180
| 整流器告警 | 整流器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 整流器发生故障 |  | 0130034001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230034001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330034001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430034001 | 一级告警 |  | 30
| 逆变器告警 | 逆变器交流电压过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 逆变器交流电压过高告警 |  | 0130035001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230035001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330035001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430035001 | 三级告警 |  | 30
| 逆变器告警 | 逆变器交流电压过低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 逆变器交流电压过低告警 |  | 0130036001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230036001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330036001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430036001 | 三级告警 |  | 30
| 逆变器告警 | 逆变器频率超限告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 逆变器频率超限告警 |  | 0130037001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230037001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330037001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430037001 | 三级告警 |  | 30
| 逆变器告警 | 逆变器不同步告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 逆变器不同步告警 |  | 0130038001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230038001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330038001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430038001 | 二级告警 |  | 30
| 逆变器告警 | 逆变器输入电压超限告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 逆变器输入电压超限告警 |  | 0130039001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230039001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330039001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430039001 | 二级告警 |  | 30
| 逆变器告警 | 逆变器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 逆变器发生故障，关断 |  | 0130040001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230040001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330040001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430040001 | 二级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 风扇故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 风扇故障告警 |  | 0130041001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230041001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330041001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430041001 | 二级告警 |  | 180
| 辅助及控制部件告警 | 熔丝故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 熔丝故障告警 |  | 0130042001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0230042001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0330042001 | 二级告警 |  | 180 |  |  |  | 0430042001 | 二级告警 |  | 180
| 辅助及控制部件告警 | 电池供电告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池供电 |  | 0130043001 | 一级告警 |  | 60 |  |  |  | 0230043001 | 一级告警 |  | 60 |  |  |  | 0330043001 | 一级告警 |  | 60 |  |  |  | 0430043001 | 一级告警 |  | 60
| 辅助及控制部件告警 | 直流电压低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 直流电压低告警 |  | 0130044001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230044001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330044001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430044001 | 二级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 系统异常告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 系统异常告警 |  | 0130045001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230045001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330045001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430045001 | 三级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 电池电压低告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 放电过程中后备电池组总电压低于设定阈值 |  | 0130046001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230046001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330046001 | 一级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430046001 | 一级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 温度过高告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 设备整流器、逆变器、变压器等功率器件运行温度超过设定阈值 |  | 0130047001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230047001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330047001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430047001 | 三级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 即将停机告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 电池电压低告警 |  | 0130048001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0230048001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0330048001 | 一级告警 |  | 0 |  |  |  | 0430048001 | 一级告警 |  | 0
| 辅助及控制部件告警 | 温感器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 设备内部的某个温度传感器发生故障 |  | 0130049001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230049001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330049001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430049001 | 三级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 传感器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 设备内部的非温度传感器发生故障 |  | 0130050001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230050001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330050001 | 四级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430050001 | 四级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 并机系统故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 并机系统故障 |  | 0130051001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230051001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330051001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430051001 | 二级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 电池组XX接触器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 后备电池组接入的接触器发生故障 |  | 0130052001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230052001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330052001 | 二级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430052001 | 二级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 电池组XX充电器故障告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 充电器故障告警 |  | 0130053001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230053001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330053001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430053001 | 三级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 开关断开/闭合告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 开关断开/闭合告警 |  | 0130054001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230054001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330054001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430054001 | 三级告警 |  | 30
| 辅助及控制部件告警 | 其他告警 | 遥信 |  | 有告警 | 正常 | 单信号触发单条告警 | 未列入以上告警的告警信息 |  | 0130055001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0230055001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0330055001 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 0430055001 | 三级告警 |  | 30
| 输入 | 输入线电压Uab | 遥测 | V | [5 empty] | 0130101001 | [6 empty] | 0230101001 | [6 empty] | 0330101001 | [6 empty] | 0430101001
| 输入 | 输入线电压Ubc | 遥测 | V | [5 empty] | 0130102001 | [6 empty] | 0230102001 | [6 empty] | 0330102001 | [6 empty] | 0430102001
| 输入 | 输入线电压Uca | 遥测 | V | [5 empty] | 0130103001 | [6 empty] | 0230103001 | [6 empty] | 0330103001 | [6 empty] | 0430103001
| 输入 | 输入相电压Ua | 遥测 | V | [5 empty] | 0130104001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0230104001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0330104001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0430104001 |  |  |  | 86400 | 5
| 输入 | 输入相电压Ub | 遥测 | V | [5 empty] | 0130105001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0230105001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0330105001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0430105001 |  |  |  | 86400 | 5
| 输入 | 输入相电压Uc | 遥测 | V | [5 empty] | 0130106001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0230106001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0330106001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0430106001 |  |  |  | 86400 | 5
| 输入 | 输入相电流Ia | 遥测 | A | [5 empty] | 0130107001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0230107001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0330107001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0430107001 |  |  |  | 28800 |  | 20
| 输入 | 输入相电流Ib | 遥测 | A | [5 empty] | 0130108001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0230108001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0330108001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0430108001 |  |  |  | 28800 |  | 20
| 输入 | 输入相电流Ic | 遥测 | A | [5 empty] | 0130109001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0230109001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0330109001 |  |  |  | 28800 |  | 20 | 0430109001 |  |  |  | 28800 |  | 20
| 输入 | 输入频率 | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0130110001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0230110001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0330110001 |  |  |  | 28800 | 0.5 |  | 0430110001 |  |  |  | 28800 | 0.5
| 输入 | 旁路A相电压Ua | 遥测 | V | [5 empty] | 0130111001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0230111001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0330111001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0430111001 |  |  |  | 86400
| 输入 | 旁路B相电压Ub | 遥测 | V | [5 empty] | 0130112001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0230112001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0330112001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0430112001 |  |  |  | 86400
| 输入 | 旁路C相电压Uc | 遥测 | V | [5 empty] | 0130113001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0230113001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0330113001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0430113001 |  |  |  | 86400
| 输出 | 输出线电压Uab | 遥测 | V | [5 empty] | 0130114001 | [6 empty] | 0230114001 | [6 empty] | 0330114001 | [6 empty] | 0430114001
| 输出 | 输出线电压Ubc | 遥测 | V | [5 empty] | 0130115001 | [6 empty] | 0230115001 | [6 empty] | 0330115001 | [6 empty] | 0430115001
| 输出 | 输出线电压Uca | 遥测 | V | [5 empty] | 0130116001 | [6 empty] | 0230116001 | [6 empty] | 0330116001 | [6 empty] | 0430116001
| 输出 | 输出相电压Ua | 遥测 | V | [5 empty] | 0130117001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0230117001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0330117001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0430117001 |  |  |  | 86400 | 5
| 输出 | 输出相电压Ub | 遥测 | V | [5 empty] | 0130118001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0230118001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0330118001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0430118001 |  |  |  | 86400 | 5
| 输出 | 输出相电压Uc | 遥测 | V | [5 empty] | 0130119001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0230119001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0330119001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0430119001 |  |  |  | 86400 | 5
| 输出 | 输出相电流Ia | 遥测 | A | [5 empty] | 0130120001 |  |  |  | 86400 |  | 20 | 0230120001 |  |  |  | 86400 |  | 20 | 0330120001 |  |  |  | 86400 |  | 20 | 0430120001 |  |  |  | 86400 |  | 20
| 输出 | 输出相电流Ib | 遥测 | A | [5 empty] | 0130121001 |  |  |  | 86400 |  | 20 | 0230121001 |  |  |  | 86400 |  | 20 | 0330121001 |  |  |  | 86400 |  | 20 | 0430121001 |  |  |  | 86400 |  | 20
| 输出 | 输出相电流Ic | 遥测 | A | [5 empty] | 0130122001 |  |  |  | 86400 |  | 20 | 0230122001 |  |  |  | 86400 |  | 20 | 0330122001 |  |  |  | 86400 |  | 20 | 0430122001 |  |  |  | 86400 |  | 20
| 输出 | 输出频率 | 遥测 | Hz | [5 empty] | 0130123001 |  |  |  | 86400 | 0.5 |  | 0230123001 |  |  |  | 86400 | 0.5 |  | 0330123001 |  |  |  | 86400 | 0.5 |  | 0430123001 |  |  |  | 86400 | 0.5
| 输出 | A相输出百分比 | 遥测 | % | [5 empty] | 0130124001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0230124001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0330124001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0430124001 |  |  |  | 86400 | 5
| 输出 | B相输出百分比 | 遥测 | % | [5 empty] | 0130125001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0230125001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0330125001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0430125001 |  |  |  | 86400 | 5
| 输出 | C相输出百分比 | 遥测 | % | [5 empty] | 0130126001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0230126001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0330126001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0430126001 |  |  |  | 86400 | 5
| 电池 | 环境温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0130127001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0230127001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0330127001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0430127001 |  |  |  | 86400 | 5
| 电池 | 蓄电池温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0130128001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0230128001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0330128001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0430128001 |  |  |  | 86400 | 5
| 电池 | 正电池电压 | 遥测 | V | [5 empty] | 0130129001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0230129001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0330129001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0430129001 |  |  |  | 86400
| 电池 | 负电池电压 | 遥测 | V | [5 empty] | 0130130001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0230130001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0330130001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0430130001 |  |  |  | 86400
| 电池 | 正电池电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0130131001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0230131001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0330131001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0430131001 |  |  |  | 86400
| 电池 | 负电池电流 | 遥测 | A | [5 empty] | 0130132001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0230132001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0330132001 |  |  |  | 86400 |  |  | 0430132001 |  |  |  | 86400
| 模块 | 模块XX输出相电流Ia | 遥测 | A | [5 empty] | 0130133001 | [6 empty] | 0230133001 | [6 empty] | 0330133001 | [6 empty] | 0430133001
| 模块 | 模块XX输出相电流Ib | 遥测 | A | [5 empty] | 0130134001 | [6 empty] | 0230134001 | [6 empty] | 0330134001 | [6 empty] | 0430134001
| 模块 | 模块XX输出相电流Ic | 遥测 | A | [5 empty] | 0130135001 | [6 empty] | 0230135001 | [6 empty] | 0330135001 | [6 empty] | 0430135001
| 模块 | 模块XX温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0130136001 | [6 empty] | 0230136001 | [6 empty] | 0330136001 | [6 empty] | 0430136001
240V电池 | 240V电池 | 总电压 | 遥信 |  | 过高 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 蓄电池组总电压高于设定告警阈值 |  | 0131001001 | 二级告警 | 288 | 60 |  |  |  | 0231001001 | 二级告警 | 288 | 60 |  |  |  | 0331001001 | 二级告警 | 288 | 60 |  |  |  | 0431001001 | 二级告警 | 288 | 60
| 240V电池 | 总电压 | 遥信 |  | 过低 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 蓄电池组总电压低于设定告警阈值 |  | 0131002001 | 一级告警 | 192 | 60 |  |  |  | 0231002001 | 一级告警 | 192 | 60 |  |  |  | 0331002001 | 二级告警 | 192 | 60 |  |  |  | 0431002001 | 二级告警 | 192 | 60
| 240V电池 | 电池XX电压 | 遥信 |  | 过高 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 单体电压高于设定告警阈值 |  | 0131003001 | 四级告警 | 2.4 | 300 |  |  |  | 0231003001 | 四级告警 | 2.4 | 300 |  |  |  | 0331003001 | 四级告警 | 2.4 | 300 |  |  |  | 0431003001 | 四级告警 | 2.4 | 300
| 240V电池 | 电池XX电压 | 遥信 |  | 过低 | 正常 | 单信号触发多条告警 | 单体电压低于设定告警阈值 |  | 0131004001 | 四级告警 | 1.85 | 300 |  |  |  | 0231004001 | 四级告警 | 1.85 | 300 |  |  |  | 0331004001 | 四级告警 | 1.85 | 300 |  |  |  | 0431004001 | 四级告警 | 1.85 | 300
| 240V电池 | 电池表面温度 | 遥测 | ℃ | [5 empty] | 0131101001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0231101001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0331101001 |  |  |  | 86400 | 5 |  | 0431101001 |  |  |  | 86400 | 5
| 240V电池 | 总电压 | 遥测 | V |  |  |  | 电池总电压 |  | 0131102001 |  |  |  | 1800 | 3 |  | 0231102001 |  |  |  | 1800 | 3 |  | 0331102001 |  |  |  | 1800 | 3 |  | 0431102001 |  |  |  | 1800 | 3
| 240V电池 | 电池XX电压 | 遥测 | V |  |  |  | 单体电池电压 |  | 0131103001 |  |  |  | 1800 | 0.05 |  | 0231103001 |  |  |  | 1800 | 0.05 |  | 0331103001 |  |  |  | 1800 | 0.05 |  | 0431103001 |  |  |  | 1800 | 0.05
Note on C503: 末端设备需带有速度调节装置